## 1. Báo Cáo Tổng Hợp
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN | [6 empty] | Lâm Đồng, ngày 08 tháng 09 năm 2026
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN MUA SẮM VẬT TƯ
Hồ sơ: Bang_Tham_Dinh_Du_Toan (3) - Bản Mới ¦ Người thực hiện: Nguyễn Anh Hiếu
QUY MÔ DANH MỤC |  |  | TỔNG DỰ TOÁN TRÌNH & THẨM ĐỊNH |  |  |  | HIỆU QUẢ TIẾT GIẢM CHI PHÍ (TIẾT KIỆM)
Tổng số: 112 mục (Đã chốt: 13 mục) |  |  | Trình: 38.145.576.000 đ --> Thẩm định: 38.283.656.500 đ |  |  |  | TIẾT KIỆM CHO NHÀ MÁY: -699.499.500 đ (1.83%)
I. DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐÃ HOÀN THÀNH THẨM ĐỊNH & CHỐT ĐƠN GIÁ
STT | Mã Vật Tư | Tên Vật Tư | Quy Cách Kỹ Thuật | Hãng SX/Xuất Xứ | ĐVT | SL | Đơn Giá Trình | Đơn Giá Thẩm Định | Thành Tiền Thẩm Định | Giá Trị Giảm | Ý Kiến Đánh Giá Của Tổ Thẩm Định
1 | 3.82.63.134.ENG.00.000 | Module đầu vào input IUX 760 MI | Điện áp hoạt động: 17-28VDC Partno: 908531 Hãng sản xuất: Minimax | Minimax/ Đức | Cái | 4 | 13559000 | 6015000 | 24060000 | 30176000 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
2 | 3.34.40.024.ENG.00.000 | Nút nhấn khẩn cấp - Discovery manual call point, Part no: 58100-953 | Nút nhấn khẩn cấp, Part no: 58100-953, Nguồn cấp: 17 - 28VDC , IP67. NSX: Apollo | Apollo/ Anh | Cái | 1 | 14208000 | 7000000 | 7000000 | 7208000 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
3 | Chưa có mã vật tư | Actuator khí nén FlowTek Series 92 | Actuator khí nén: Model: FlowTek Series 92 (920830-113A0532) Type: DOUBLE ACTING Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Torque rating: 283-908 Nm Áp suất hoạt động: 2 đến 10 bar Nhà sản xuất: Bray International | Bray/ Trung Quốc | Bộ | 5 | 56000000 | 16491600 | 82458000 | 197542000 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
4 | Chưa có mã vật tư | Solenoid van 600250-70900533 | Solenoid van: Mã thiết bị: 600250-70900533 Loại van: Van điều khiển ống dẫn (spool control valve) được vận hành bằng khí nén (pilot-operated). Điện áp: 24 VAC. Cổng kết nối: 1/4" NPT. Áp suất hoạt động: 35 đến 150 psig (2.4 đến 10.3 bar) với không khí đã lọc. Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Gắn kết: Gắn trực tiếp giao diện NAMUR. Nhà sản xuất: Bray International. | Bray/ Trung Quốc | Bộ | 5 | 64000000 | 9009300 | 45046500 | 274953500 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
5 | Chưa có mã vật tư | Spiral Wound Gasket DN200 PN40 | Spiral Wound Gasket DN200 PN40 RF – EN 1514-2 – Type CGI – SS316L/PTFE/SS316L/CS | QT/ Việt Nam | Cái | 2 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 0 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
6 | Chưa có mã vật tư | GEFA DG1 Ball Valve | GEFA DG1 Ball Valve, DN50/65, PN125, Body SS316 (1.4408), High Pressure Ball Valve, Rohrgewinde DIN 2999-Rp, ISO 228/1-G | Gefa-xx/ Đức | Cái | 1 | 61250000 | 8910000 | 8910000 | 52340000 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
7 | Chưa có mã vật tư | Selector valve KMX CO2 | Selector valve KMX CO₂ LP piston controlled, complete - Size: DN50 ­ End Connection: Flange DIN 2501 PN40 ­ Working pressure: 25 bar ­ Temperature: ~ –20°C (Liquid CO₂) ­ Housing: Cast steel, Piston: GJL-250, Piston Rod: AISI 303 | Minimax/ Đức | Cái | 1 | 452147000 | 452147000 | 452147000 | 0 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
8 | Chưa có mã vật tư | Union G 10-PL A3C | Union - Type: G - Union - Model: G 10-PL A3C - Part no.: 125943 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressgive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Minimax/ Đức | Cái | 10 | 1004000 | 620000 | 6200000 | 3840000 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
9 | Chưa có mã vật tư | Elbow union | Elbow union - Type: W - Elbow union - Model: W 10-PL A3C - Part no.: 174678 - Pipe OD: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Minimax/ Đức | Cái | 5 | 1315000 | 1315000 | 6575000 | 0 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
10 | Chưa có mã vật tư | Union tee | Union tee - Type: T - Union tee - Model: T - PL A3C - Part no.: 125645 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at three ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Minimax/ Trung Quốc | Cái | 5 | 1508000 | 1508000 | 7540000 | 0 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
11 | 2.46.35.037.CHN.00.000 | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m | Swagelok/ Đức | Cái | 35 | 19300000 | 18522000 | 648270000 | 27230000 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
12 | 3.96.13.320.USA.00.000 | Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. | Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. NSX: MERRICK | Merrick/ Mỹ | Cái | 2 | 56105000 | 23000000 | 46000000 | 66210000 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
13 | Chưa có mã vật tư | Động cơ và bơm NAOH, Type: TP400 PP, FCA 112 MC-2/HE, Công suất: 5,5kW | Bơm (SP-Circulation pump): TP400 PP, P4-400V/50 Động cơ bơm: type: FCA 112 MC-2/PHE, Công Suất : 5,5kW Điện áp: 400Vac Tần số: 50Hz Dòng định mức: 10.11A, Tốc độ quay: 2900 rpm Trọng lượng: 34kg Poles: 2P, Insulation class: F Degress of protection: IP55, PF: 0,88, Connection: Sao /Tam giác (400/690 YV), Eff: 0,87 - 0,89 Standard Specification : IEC60034-1 | Grundfos/ Eu | Bộ | 2 | 770000000 | 750000000 | 1500000000 | 40000000 | Chi tiết xin xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
TỔNG CỘNG CÁC MỤC ĐÃ CHỐT THẨM ĐỊNH: | [8 empty] | 2837206500 | 699499500
| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO / THƯ KÝ TỔ TTĐ | [7 empty] | TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN
| (Ký và ghi rõ họ tên) | [7 empty] | (Ký và ghi rõ họ tên)
| Nguyễn Anh Hiếu | [7 empty] | ...................................................

## 2. Danh Mục 112 Mục Chi Tiết
BẢNG THEO DÕI CHI TIẾT TIẾN ĐỘ & KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH (112 MỤC)
Hồ sơ: Bang_Tham_Dinh_Du_Toan (3) - Bản Mới ¦ Cập nhật ngày 08/09/2026
STT | Mã ERP | Tên Vật Tư | Quy Cách Kỹ Thuật | Hãng SX / Xuất Xứ | ĐVT | SL | Đơn Giá Trình | Thành Tiền Trình | Đơn Giá Thẩm Định | Thành Tiền Thẩm Định | Chênh Lệch Giảm | Trạng Thái | Căn Cứ Thẩm Định / Ghi Chú
1 | 3.82.63.134.ENG.00.000 | Module đầu vào input IUX 760 MI | Điện áp hoạt động: 17-28VDC Partno: 908531 Hãng sản xuất: Minimax | Minimax/ Đức | Cái | 4 | 13559000 | 54236000 | 6015000 | 24060000 | 30176000 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
2 | 3.34.40.024.ENG.00.000 | Nút nhấn khẩn cấp - Discovery manual call point, Part no: 58100-953 | Nút nhấn khẩn cấp, Part no: 58100-953, Nguồn cấp: 17 - 28VDC , IP67. NSX: Apollo | Apollo/ Anh | Cái | 1 | 14208000 | 14208000 | 7000000 | 7000000 | 7208000 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
3 | Chưa có mã vật tư | Actuator khí nén FlowTek Series 92 | Actuator khí nén: Model: FlowTek Series 92 (920830-113A0532) Type: DOUBLE ACTING Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Torque rating: 283-908 Nm Áp suất hoạt động: 2 đến 10 bar Nhà sản xuất: Bray International | Bray/ Trung Quốc | Bộ | 5 | 56000000 | 280000000 | 16491600 | 82458000 | 197542000 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
4 | Chưa có mã vật tư | Solenoid van 600250-70900533 | Solenoid van: Mã thiết bị: 600250-70900533 Loại van: Van điều khiển ống dẫn (spool control valve) được vận hành bằng khí nén (pilot-operated). Điện áp: 24 VAC. Cổng kết nối: 1/4" NPT. Áp suất hoạt động: 35 đến 150 psig (2.4 đến 10.3 bar) với không khí đã lọc. Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Gắn kết: Gắn trực tiếp giao diện NAMUR. Nhà sản xuất: Bray International. | Bray/ Trung Quốc | Bộ | 5 | 64000000 | 320000000 | 9009300 | 45046500 | 274953500 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
5 | Chưa có mã vật tư | Spiral Wound Gasket DN200 PN40 | Spiral Wound Gasket DN200 PN40 RF – EN 1514-2 – Type CGI – SS316L/PTFE/SS316L/CS | QT/ Việt Nam | Cái | 2 | 1500000 | 3000000 | 1500000 | 3000000 | 0 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
6 | Chưa có mã vật tư | GEFA DG1 Ball Valve | GEFA DG1 Ball Valve, DN50/65, PN125, Body SS316 (1.4408), High Pressure Ball Valve, Rohrgewinde DIN 2999-Rp, ISO 228/1-G | Gefa-xx/ Đức | Cái | 1 | 61250000 | 61250000 | 8910000 | 8910000 | 52340000 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
7 | Chưa có mã vật tư | Selector valve KMX CO2 | Selector valve KMX CO₂ LP piston controlled, complete - Size: DN50 ­ End Connection: Flange DIN 2501 PN40 ­ Working pressure: 25 bar ­ Temperature: ~ –20°C (Liquid CO₂) ­ Housing: Cast steel, Piston: GJL-250, Piston Rod: AISI 303 | Minimax/ Đức | Cái | 1 | 452147000 | 452147000 | 452147000 | 452147000 | 0 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
8 | Chưa có mã vật tư | Union G 10-PL A3C | Union - Type: G - Union - Model: G 10-PL A3C - Part no.: 125943 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressgive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Minimax/ Đức | Cái | 10 | 1004000 | 10040000 | 620000 | 6200000 | 3840000 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
9 | Chưa có mã vật tư | Elbow union | Elbow union - Type: W - Elbow union - Model: W 10-PL A3C - Part no.: 174678 - Pipe OD: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Minimax/ Đức | Cái | 5 | 1315000 | 6575000 | 1315000 | 6575000 | 0 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
10 | Chưa có mã vật tư | Union tee | Union tee - Type: T - Union tee - Model: T - PL A3C - Part no.: 125645 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at three ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Minimax/ Trung Quốc | Cái | 5 | 1508000 | 7540000 | 1508000 | 7540000 | 0 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
11 | Chưa có mã vật tư | Ống B-210-2394/1 | Tube - Model: B-210-2394/1 - OD: 10mm (DN8) - Part no.: 823575 - Test pressure: 210 (bar) | Minimax/ Đức | Mét | 20 | 1205000 | 24100000 | 1205000 | 24100000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Thay mới các đầu nối, đường ống điều khiển khí nén cá
12 | 3.96.13.021.GER.00.000 | Cảm biến đo khối lượng (Loadcell), model: RTNC3/10T | Cảm biến đo khối lượng (Loadcell): - Model: RTNC3/10T - Odering number: K-RTN-8-C3-10-N-12-N-N-8 - Maximum capacity (Emax): 10000kg - Minimum capacity (Emin): 0kg - Minimum interval (Vmin): 500g - Rated output (Cn): 2.85mV/V ± 0.00285 - Input resistance: 4450 ± 100Ω - Output resistance: 4010 ± 2Ω - Rated range of the excitation voltage: 5 ~ 30V - Insulation resistance: >20GΩ - Operating temperature: -10 ~ 40oC - Breaking load: 40000kg - Number of wires: 5 (included Shield wire) - Cable length: 5m - Protection class: IP68 - Manufacturer: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM), Germany | HBK/ Đức | Cái | 1 | 117600000 | 117600000 | 117600000 | 117600000 | 0 | Đang rà soát | 3.96.13.021.GER.00.000 ¦ Thay thế 01 cảm biến đo khối lượng (Loadcell) bồn chứa khí CO2 – Tổ máy S3 bị hư hỏng ¦ BBKT 510/2026/VH-VT4. Vật tư không có trong KH SXKD 2026.
13 | Chưa có mã vật tư | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-AH400. Type G1, 65kW, TS250H | MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-A H400 - Type: G1 - Load description: Spare - Capacity: 65kW - Details: • MCCB: TS250H ETS 160 4 – AL (Handle mechanism switch ON/OFF/TRIP attached) • Cable: Wire (Sq) – XHHW/SIS 70, included cosse 70-10 (Qty: 06), length total 1000mm x 3-wires • Soft power cable: 2mm (height) x 20mm (width) x 500mm (length), 3-wires • Power side terminal plug: 1’ry clip 4P 250A, included Male & Female plug • Load side power terminal plug: 2’ry clip 4P 250A, included Male & Female plug • Control terminal plug: 3’ry 24P, included Male & Female plug • Unit size/ Door type: 400/ G1 • Cable trough: 60mm (height) x 35mm (width) x 400mm (length) - Manufacturer: LS Electric, Korea | LS/ Hàn Quốc | Bộ | 1 | 284390000 | 284390000 | 284390000 | 284390000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Khắc phục theo BBKT 1002/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư mua mới, chưa đề xuất trong KHSXKD 2026
14 | Chưa có mã vật tư | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-BH200. Type S | MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-B H200 - Load description: Space - Type: S - Unit size/ Door type: 200/ S - Manufacturer: LS Electric, Korea | LS/ Hàn Quốc | Bộ | 1 | 183501000 | 183501000 | 183501000 | 183501000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Khắc phục theo BBKT 1002/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư mua mới, chưa đề xuất trong KHSXKD 2026
15 | Chưa có mã vật tư | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-CH200. Type G1, 8.1kW, TS100H | MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-C H200 - Load description: Spare - Capacity: 8.1kW - Type: G1 - Details: • MCCB: TS100H ETS 40 4 – AL (Handle mechanism switch ON/OFF/TRIP attached) • Cable: Wire (Sq) – XHHW/SIS 6, included cosse 6-8 (Qty: 06), length total 1000mm x 6-wires • Power side terminal plug: Clip 4P 150A, included Male & Female plug • Load power terminal plug: Clip 4P 150A, included Male & Female plug • Control terminal plug: 24P, included Male & Female plug • Unit size/ Door type: 200/ G1 • Cable trough: 60mm (height) x 35mm (width) x 400mm (length) - Manufacturer: LS Electric, Korea | LS/ Việt Nam | Bộ | 1 | 233654000 | 233654000 | 233654000 | 233654000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Khắc phục theo BBKT 1002/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư mua mới, chưa đề xuất trong KHSXKD 2026
16 | Chưa có mã vật tư | Thanh cái đồng mạ bạc Busbar 400V | Thanh cái đồng mạ bạc Kích thước: Dài x rộng x dày (850x125x10mm) Chiều dài: 850mm | Kungho/ Trung Quốc | Thanh | 1 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Thay thế cho vật tư hư hỏng theo BBKT 37/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư mua mới, không đề xuất trong KHSXKD 2026
17 | Chưa có mã vật tư | Thanh cái đồng V phân phối mạ bạc | Thanh cái đồng V phân phối mạ bạc Kích thước: 28x40x6mm Chiều dài: 920mm | Kungho/ Trung Quốc | Thanh | 4 | 48000000 | 192000000 | 48000000 | 192000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Thay thế cho vật tư hư hỏng theo BBKT 37/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư mua mới, không đề xuất trong KHSXKD 2026
18 | Chưa có mã vật tư | Van điện từ 221S25F-S2TBC2 | Van điện từ 221S25F-S2TBC2, Van 2 chiều, kích thước đường ống 1 inch, Điện áp cuộn điện từ (coil) 24 VDC, Nhà sản xuất: Parker | Parker/ Trung Quốc | Cái | 1 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ERP ¦ Hệ thống xử lý nước thải (van điền nước bồn A polymer)76/2026/PXH-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
19 | 2.46.35.037.CHN.00.000 | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m | Swagelok/ Đức | Cái | 35 | 19300000 | 675500000 | 18522000 | 648270000 | 27230000 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
20 | 2.46.35.019.CHN.00.000 | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T8-S-065-20, OD: 1/2 inch, Length: 6m | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T8-S-065-20, OD: 1/2 inch, Length: 6m | Swagelok/ Đức | Cái | 2 | 19000000 | 38000000 | 19000000 | 38000000 | 0 | Đang rà soát | 2.46.35.019.CHN.00.000 ¦ Khu vực hoàn nguyên xử lý nước230/2026/PXH-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
21 | 4.82.22.013.USA.00.000 | Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Union, 1/ 2 in. Tube OD; Order code: SS-810-6 | Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Union, 1/ 2 in. Tube OD; Order code: SS-810-6 | Swagelok/ Đức | Bộ | 2 | 1700000 | 3400000 | 1700000 | 3400000 | 0 | Đang rà soát | 4.82.22.013.USA.00.000 ¦ Khu vực hoàn nguyên xử lý nước230/2026/PXH-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
22 | 4.82.22.025.CHN.00.000 | Đầu nối - Union Swagelok Model: SS-600-6 | Đầu nối - Union Swagelok Model: SS-600-6 | Swagelok/ Đức | Cái | 100 | 2600000 | 260000000 | 2600000 | 260000000 | 0 | Đang rà soát | 4.82.22.025.CHN.00.000 ¦ Khu vực hoàn nguyên xử lý nước230/2026/PXH-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
23 | 4.82.82.014.GER.00.000 | Cùm cố định ống/ Tube Support Strip, model: MS-TSS-6, 10 Channels, 3/8 inch, 10 mm Tube Size | Cùm cố định ống/ Tube Support Strip, model: MS-TSS-6, 10 Channels, 3/8 inch, 10 mm Tube Size | Swagelok/ Đức | Cái | 15 | 200000 | 3000000 | 200000 | 3000000 | 0 | Đang rà soát | 4.82.82.014.GER.00.000 ¦ Khu vực hoàn nguyên xử lý nước230/2026/PXH-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
24 | 5.33.70.184.GER.99.000 | Bộ điều khiển định vị Positioner, Model: TZIDC-V18345- 2020521001 | Bộ điều khiển định vị Positioner: - Model: TZIDC-V18345- 2020521001 -Type: Double acting -Sofw.Rev: 3 -Supply press: 1,4 ~ 6 bar -Input: Analog 4 ~ 20 mA -Loss of electric: Fail freeze - Option: Analog feedback, FSK, Position indicator -NSX: ABB | ABB/ Đức | Bộ | 5 | 85000000 | 425000000 | 85000000 | 425000000 | 0 | Đang rà soát | 5.33.70.184.GER.99.000 ¦ Thay thế các bộ positioner điều khiển damper gió SA bị xì khí nén của tổ máy S2 ¦ Vật tư được đề xuất trong KHSXKD năm 2026,nhưng phát sinh hư hỏng thêm 2 bộ vượt nhu cầu dự kiến, nên đề xuất mua sắm bổ sung. Tên vật tư được đặt lại theo quy tắc chuẩn hóa.
25 | 3.96.13.144.USA.00.000 | Cảm biến nhiệt độ Model: S14405PD3S350B0, Type: RTD PT100 3 Wire | Cảm biến nhiệt độ - Model: S14405PD3S350B0 - NSX: MINCO - Element: Platinum - Element length: 6.4 mm - Cable dimension "C": 1778 mm - Cable dimension "L": 8890 mm - Single duplex: Duplex - Sheath: 2.9 mm OD - Type: RTD PT100, 3 Wire - Range: 0 - 260 °C | Minco/ Mỹ | Bộ | 1 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | Đang rà soát | 3.96.13.144.USA.00.000 ¦ BBKT- 1008/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục cảm biến nhiệt độ số 2 gối chặn BFPT B S2 báo lỗi.Vật tư có trong KH SXKD 2026 (mã KH TXBS.26.562). ¦ Mua sắm dự phòng hết tồn kho thiết bị giám sát quan trọng.
26 | 3.96.13.320.USA.00.000 | Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. | Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. NSX: MERRICK | Merrick/ Mỹ | Cái | 2 | 56105000 | 112210000 | 23000000 | 46000000 | 66210000 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
27 | Chưa có mã vật tư | Bộ đo mức LEVEL TRANSMITTER; Loại: Ultrasonic LT (sóng siêu âm) | LEVEL TRANSMITTER Loại: Ultrasonic LT (sóng siêu âm) Model: LST400 Y0/S15/N1/P6/A1/H1/SC6/B2/CR/M5 Range: 0.5m to 15m Signal: 4 - 20 mA Supply power: 115 to 230 V AC or 24 V DC. NSX: ABB | ABB/ Đức | Cái | 1 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 189000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã VT ¦ BBKT- 955/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục cảm biến báo mức nước tổng kênh tuần hoàn tổ máy S1 báo sai giá trị. ¦ Vật tư không có trong KH SXKD 2026.
28 | 3.96.11.033.SIN.00.000 | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG1A02A1AS5M5D4T1Q4 | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG1A02A1AS5M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 30 mbarg (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC22B11B4L4) NSX: Rosemount | Rosemount/ Singapore | Bộ | 1 | 145000000 | 145000000 | 145000000 | 145000000 | 0 | Đang rà soát | 3.96.11.033.SIN.00.000 ¦ BBKT- 1027/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất gió SA tầng F tổ máy S1 báo sai giá trị. ¦ Vật tư không có trong KH SXKD 2026.
29 | 5.33.70.823.SIN.98.000 | Bộ đo áp suất - Differential pressure transmitter with Intergral Manifold, Transmitter model: 2051CD1A02A1AS5 M5D4T1Q4 | Bộ đo áp suất - Differential pressure transmitter with Intergral Manifold, Transmitter model: 2051CD1A02A1AS5 M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 600 mmH20) (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC52B11B4L4) NSX: Rosemount | Rosemount/ Singapore | Bộ | 1 | 247000000 | 247000000 | 247000000 | 247000000 | 0 | Đang rà soát | 5.33.70.823.SIN.98.000 ¦ BBKT- 1013/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục điểm đo chênh áp đầu hút quạt gió cấp 2B tổ máy S3 báo lỗi. ¦ Vật tư không có trong KH SXKD 2026.
30 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN50 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN50, 4 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Zenner/ Trung Quốc | Cái | 1 | 5001000 | 5001000 | 5001000 | 5001000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Lắp đặt cho đường nước Demi cấp vận hành hệ thống Hydro ¦ Báo cáo số 2558/KTATChưa đề xuất trong KHSXKD.
31 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN15, ren ngoài 2 đầu | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN15, ren ngoài 2 đầu; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Zenner/ Trung Quốc | Cái | 1 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Lắp đặt cho đường nước Demi cấp cho phòng thí nghiệm ¦ Báo cáo số 2558/KTATChưa đề xuất trong KHSXKD.
32 | Chưa có mã vật tư | Đầu chuyển hàn – ren ngoài DN15, vật liệu inox 304 | Đầu chuyển hàn – ren ngoài DN15, vật liệu inox 304 | Kungho/ Trung Quốc | Cái | 2 | 28000 | 56000 | 28000 | 56000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Lắp đặt cho đường nước Demi cấp cho phòng thí nghiệm ¦ Báo cáo số 2558/KTATChưa đề xuất trong KHSXKD.
33 | Chưa có mã vật tư | Rắc co ren trong DN15, vật liệu inox 304 | Rắc co ren trong DN15, vật liệu inox 304 | Kungho/ Trung Quốc | Bộ | 2 | 104000 | 208000 | 104000 | 208000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Lắp đặt cho đường nước Demi cấp cho phòng thí nghiệm ¦ Báo cáo số 2558/KTATChưa đề xuất trong KHSXKD.
34 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN125 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN125, 8 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Zenner/ Trung Quốc | Cái | 2 | 9660000 | 19320000 | 9660000 | 19320000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Lắp đặt cho đường nước Demi cấp vận hành hệ thống hoàn nguyên CPP 4-4MR ¦ Báo cáo số 2558/KTATChưa đề xuất trong KHSXKD.
35 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN150 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN150, 8 lỗ bulong Ø20 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Zenner/ Trung Quốc | Cái | 6 | 13800000 | 82800000 | 13800000 | 82800000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Lắp đặt cho đường nước Demi cấp vận hành cho lò hơi, tuabin 3 tổ máy ¦ Báo cáo số 2558/KTATChưa đề xuất trong KHSXKD.
36 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN200 PN16 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN200 PN16, 12 lỗ bulong Ø20 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Zenner/ Trung Quốc | Cái | 2 | 14000000 | 28000000 | 14000000 | 28000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Lắp đặt cho đường nước Demi cấp vận hành hệ thống xử lý nước VT4-4MR ¦ Báo cáo số 2558/KTATChưa đề xuất trong KHSXKD.
37 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN100 | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN100, 8 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước dịch vụ); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Zenner/ Trung Quốc | Cái | 1 | 6726000 | 6726000 | 6726000 | 6726000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Lắp đặt cho đường nước Service cấp bù áp nước chữa cháy ¦ Báo cáo số 2558/KTATChưa đề xuất trong KHSXKD.
38 | Chưa có mã vật tư | Cảm biến đo lưu lượng siêu âm (Ultrasonic Flowmeter Transducer) | Cảm biến đo lưu lượng siêu âm (Ultrasonic Flowmeter Transducer) Model: LTE1-B NSX: Jain Technology | Jain/ Hàn Quốc | Cái | 2 | 162000000 | 324000000 | 162000000 | 324000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã VT ¦ BBKT- 1041/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục thiết bị giám sát lưu lượng bơm nước biển S2 báo lỗi.Vật tư không có trong KH SXKD 2026. ¦ Vật tư đề xuất nâng cấp tương đương.
39 | Chưa có mã vật tư | Hợp chất Silicone tiếp âm và bôi trơn(Silicone Compound) | Hợp chất Silicone tiếp âm và bôi trơn(Silicone Compound) Applicatinon: Sealant and Lubricant Cautinon: Mix thoroughly before use NSX: Jain Technology | Jain/ Hàn Quốc | Hộp | 4 | 1300000 | 5200000 | 1300000 | 5200000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã VT ¦ BBKT- 1041/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục thiết bị giám sát lưu lượng bơm nước biển S2 báo lỗi.Vật tư không có trong KH SXKD 2026. ¦
40 | 5.33.85.167.JPN.00.000 | Đầu dò Oxy thừa Zirconia/ Zirconia Detector, Model: NS-3000, Style: S2 | Đầu dò Oxy thừa Zirconia/ Zirconia Detector, Model: NS-3000, Style: S2 - Suffix: -4-1-X3-2-2-2-1-1 - AMB.Temp: -20 ~ 150 ºC NSX: Horiba | Horiba/ Nhật Bản | Bộ | 1 | 669500000 | 669500000 | 669500000 | 669500000 | 0 | Đang rà soát | 5.33.85.167.JPN.00.000 ¦ BBKT- 1159/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục thiết bị đo nồng độ oxy thừa trong khói thoát lò hơi nhánh 1A tổ máy S1 báo lỗi.Vật tư có trong KH SXKD 2026 (mã KH:TX.26.2202, 01 bộ). ¦ Mua sắm dự phòng hết tồn kho thiết bị giám sát quan trọng.
41 | Chưa có mã vật tư | Thiết bị chống sét lan truyền / Chống nhiễu cấp nguồn (Surge Protective Device - SPD) | Thiết bị chống sét lan truyền / Chống nhiễu cấp nguồn (Surge Protective Device - SPD) Model: MA3145-230-2-R - Điện áp hoạt động tối đa (Max working voltage): ≥ 270 VAC. - Điện áp định mức (Voltage rating): 230 VAC. - Dòng cắt sét / Khả năng chịu dòng ngắn mạch (Circuit breaker / Surge capacity): ≥ 40 kA. NSX: Cooper Crouse-Hinds MTL / Eaton | Eaton/ Slovenia | Cái | 3 | 35000000 | 105000000 | 35000000 | 105000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã VT ¦ BBKT- 1089/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục các con đo lưu lượng nước biển S3 không. hiển thị. ¦ Vật tư không có trong KH SXKD 2026.
42 | 3.96.13.071.KOR.00.000 | Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa | Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa, Model cảm biến: NBFS-FC2000, Length: 2825 mm, Sensor MTG Size: PT1"M, Material: Stainless Steel Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa (Model cảm biến phát hiện ngọn lửa: NBFS-FC2000). - Overall dimension: 20Ø*2825mm with 80Ø*8t Flange - Length: 2825 mm - Sensor MTG Size: PT1"M - Material: Stainless Steel - Fiber Optic Conductor: + Material: Glass Optical Multi Component + Clad Diameter: 0.025mm ent + Bundle Diameter: 3mm + Operating Temperature: Max. 400°C(750°F) - OD tube: Flexible tube 3/8’’ - Detail “C” - Lens: + Material : Quartz + Operating Temperature: Max. 1680°C NSX: Nambukeng | Nambukeng/ Hàn Quốc | Sợi | 2 | 135000000 | 270000000 | 135000000 | 270000000 | 0 | Đang rà soát | 3.96.13.071.KOR.00.000 ¦ BBKT- 1103/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục bộ giám sát ngọn lửa vòi than E1, E3 – S2 bị lỗi. ¦ Vật tư có trong KH SXKD 2026 (mã TX.26.2210, 01 sợi).
43 | 3.34.40.009.IND.00.000 | Công tắc lưu lượng (Flow Switch) | Công tắc lưu lượng (Flow Switch) Model: WP/FS-25VFL Switch : SPDT Snap Acting Micro Rating : 5A 250VAC NSX: Dag Process Instruments Pvt. Ltd | Dag Process Instruments Pvt. Ltd/ Ấn Độ | Cái | 1 | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã VT ¦ BBKT- 1122/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, lỗi tín hiệu lưu lượng gió chèn 1B – ESP - S1 báo lỗi. ¦ Vật tư không có trong KH SXKD 2026.
44 | 0 | Thiết bị đo lưu lượng (Flow Transmitter): - Model: 2051CD2A02A1AS5M5D4T1C1Q4 | Thiết bị đo lưu lượng (Flow Transmitter): - Model: 2051CD2A02A1AS5M5D4T1C1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 1470,24 mmH20) (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC52B11B4L4) NSX: Rosemount | Rosemount/ Singapore | Bộ | 1 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 0 | Đang rà soát | 5.33.70.894.SIN.00.000 ¦ BBKT- 1104/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục điểm đo lưu lượng gió cấp 2A tổ máy S2 báo lỗi. ¦ Vật tư không có trong KH SXKD 2026.
45 | 3.96.13.165.KOR.00.000 | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor - Model: PR30-10AC Đường kính cạnh phát hiện: 30mm - Điện áp hoạt động: 100-240 Vac - Ngõ ra điều khiển: NC - Protection: IP67 | Autonics/ China | Cái | 2 | 1219000 | 2438000 | 1219000 | 2438000 | 0 | Đang rà soát | 3.96.13.165.KOR.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện số 15 tấn A Khu vực máy nghiền S3 theo BBKT 675/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương, kích thước theo file BBKT đính kèm
46 | 3.96.13.114.KOR.99.000 | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor - Model: PR18-8AO - Đường kính đầu dò: 18mm - Điện áp hoạt động: 100-240 Vac - Ngõ ra điều khiển: NO - Protection: IP67 | Autonics/ China | Bộ | 1 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | Đang rà soát | 3.96.13.114.KOR.99.000 ¦ Sửa chữa Tời điện số 15 tấn A Khu vực máy nghiền S3 theo BBKT 675/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
47 | 2.05.80.082.KOR.00.000 | Hanger clamps (out doors) (kẹp giữ đường ray cáp điện) | Hanger clamps (out doors) (kẹp giữ đường ray cáp điện): Model: EH-2-001 - Material: Galvanized Steel +Epoxy Insulator Dome - Maker: Eunchang T&C | Eunchang/ Hàn Quốc | Cái | 1284 | 465000 | 597060000 | 535000 | 686940000 | 0 | Đang rà soát | 2.05.80.082.KOR.00.000 ¦ Sửa chữa tời điện các vị trí S3 theo BBKT 675/2026/VH-VT4; 435/2026/VH-VT4; 475/2026/VH-VT4; 558/2026/VH-VT4; 468/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
48 | 3.34.20.134.CHN.00.000 | Pendant control station: Type: XAC-A12713 | Pendant control station: Type: XAC-A12713 | Schnerder/ Czech Republic | Cái | 1 | 5784000 | 5784000 | 5784000 | 5784000 | 0 | Đang rà soát | 3.34.20.134.CHN.00.000 ¦ Sửa chữa tời điện Tời điện số 15 tấn B Khu vực máy nghiền S3 theo BBKT 675/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
49 | 5.05.65.658.KOR.00.000 | Collector (chổi tiếp điện từ thanh ray) | Collector (chổi tiếp điện từ thanh ray): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Material: Copper - Maker: Eunchang T&C | Eunchang/ Hàn Quốc | Bộ | 36 | 2265000 | 81540000 | 2265000 | 81540000 | 0 | Đang rà soát | 5.05.65.658.KOR.00.000 ¦ Sửa chữa tời điện các vị trí S3 theo BBKT 435/2026/VH-VT4; 475/2026/VH-VT4; 558/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
50 | 4.90.80.030.KOR.00.000 | Bao che giữa các khớp nối đường ray cáp điện (Joint cover) | Joint cover (bao che giữa các khớp nối đường ray cáp điện): - Material: PVC - Maker: Eunchang T&C | Eunchang/ Hàn Quốc | Cái | 235 | 66000 | 15510000 | 66000 | 15510000 | 0 | Đang rà soát | 4.90.80.030.KOR.00.000 ¦ Sửa chữa tời điện các vị trí S3 theo BBKT 435/2026/VH-VT4; 475/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
51 | 4.90.80.027.KOR.00.000 | Nắp che phía cuối đường ray cáp điện (End cap) | Nắp che phía cuối đường ray cáp điện (End cap)- Material: PVC - Maker: Eunchang T&C | Eunchang/ Hàn Quốc | Cái | 32 | 68000 | 2176000 | 68000 | 2176000 | 0 | Đang rà soát | 4.90.80.027.KOR.00.000 ¦ Sửa chữa tời điện các vị trí S3 theo BBKT 435/2026/VH-VT4; 475/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
52 | 2.08.37.001.KOR.97.000 | Trolley-bar (thanh ray cấp nguồn) | Trolley-bar (thanh ray cấp nguồn): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Length: 3m / cây - Material: Copper - Maker: EunchangT&C | Eunchang/ Hàn Quốc | Cây | 28 | 909000 | 25452000 | 909000 | 25452000 | 0 | Đang rà soát | 2.08.37.001.KOR.97.000 ¦ Sửa chữa tời điện Tời điện 15 tấn quạt gió 2B theo BBKT 435/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
53 | 4.82.32.060.KOR.99.000 | Joint keeper (khớp nối các thanh ray) | Joint keeper (khớp nối các thanh ray): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Material: Copper - Maker: Eunchang T&C | Eunchang/ Hàn Quốc | Cái | 24 | 47000 | 1128000 | 47000 | 1128000 | 0 | Đang rà soát | 4.82.32.060.KOR.99.000 ¦ Sửa chữa tời điện Tời điện 15 tấn quạt gió 2B theo BBKT 435/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
54 | 3.34.20.131.CHN.00.000 | Pendant control station, Type: XAC-A8713 | Pendant control station, Type: XAC-A8713 | Schnerder/ Czech Republic | Cái | 1 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 0 | Đang rà soát | 3.34.20.131.CHN.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện 30 tấn quạt khói theo BBKT 475/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
55 | 3.34.20.133.CHN.99.000 | Pendant control station: Type: XAC-A6913 | Pendant control station: Type: XAC-A6913 Control station composition: 06 push buttons + 01 emergency stop Product compatibility: ZB2BE102 for emergency stop, XEN-G1191 for each direction Color: Yellow | Schnerder/ Czech Republic | Cái | 1 | 13319000 | 13319000 | 13319000 | 13319000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 10 tấn quạt khói theo BBKT 475/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
56 | Chưa có mã vật tư | Lưỡi gà móc cẩu 3 tấn | Lưỡi gà móc cẩu 3 tấn Kích thước: rộng 25mm x dài 60mm | MT/ Trung Quốc | Cái | 1 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 3 tấn nằm ngoài BSKK theo BBKT 558/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
57 | 3.80.42.186.KOR.00.000 | Cáp tròn điều khiển cẩu trục có cáp chịu lực | Cáp tròn điều khiển cẩu trục có cáp chịu lực: Mã sản phẩm: 1.5SQx20C Đường kính: 1.5mm2 /lõi (bao gồm 20 sợi lõi). Vật liệu lõi: Đồng | Dae Duk/ Hàn Quốc | Mét | 20 | 909000 | 18180000 | 909000 | 18180000 | 0 | Đang rà soát | 3.80.42.186.KOR.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 3 tấn nằm ngoài BSKK theo BBKT 558/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
58 | Chưa có mã vật tư | Cáp thép 6x36 IWRC, đường kính cáp 12mm, loại 3 tấn: 80 mét | Cáp thép 6x36 IWRC, đường kính cáp 12mm, loại 3 tấn: 80 mét | Uni/ Mỹ | Mét | 80 | 202000 | 16160000 | 202000 | 16160000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 3 tấn nằm ngoài BSKK theo BBKT 558/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
59 | 2.50.05.003.CHN.00.000 | Cáp inox 304 Kích thước: Ø 3 mm | Cáp inox 304 Kích thước: Ø 3 mm | Kungho/ Trung Quốc | Mét | 60 | 37000 | 2220000 | 37000 | 2220000 | 0 | Đang rà soát | 2.50.05.003.CHN.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
60 | Chưa có mã vật tư | Phe cài trục ngoài cho đường kính 28mm | Phe cài trục ngoài cho đường kính 28mm. Vật liệu: Inox 304 | Kungho/ Trung Quốc | Cái | 1 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 3 tấn nằm ngoài BSKK theo BBKT 558/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
61 | 2.06.60.032.TPE.00.000 | Thanh ray C Loại: CH2201 Size: 32x30x1.5mm dài 3m | Thanh ray C Loại: CH2201 Size: 32x30x1.5mm dài 3m Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | ITS/ Đài Loan | Thanh | 14 | 4520000 | 63280000 | 4520000 | 63280000 | 0 | Đang rà soát | 2.06.60.032.TPE.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 1 tấn và 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
62 | 2.06.60.038.TPE.00.000 | Nối ray C Loại: CH2230 Size: 40x38x3mm, dài 100mm | Nối ray C Loại: CH2230 Size: 40x38x3mm, dài 100mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | ITS/ Đài Loan | Cái | 12 | 1120000 | 13440000 | 1120000 | 13440000 | 0 | Đang rà soát | 2.06.60.038.TPE.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 1 tấn và 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
63 | 2.35.16.032.TPE.00.000 | Giữ ray Loại: CH2240 Size: 80x25x3mm | Giữ ray Loại: CH2240 Size: 80x25x3mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | ITS/ Đài Loan | Cái | 51 | 905000 | 46155000 | 905000 | 46155000 | 0 | Đang rà soát | 2.35.16.032.TPE.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 1 tấn và 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
64 | 2.06.60.078.TPE.00.000 | Con lăn dẫn cáp Loại: CH2220-1 78x85mm | Con lăn dẫn cáp Loại: CH2220-1 78x85mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | ITS/ Đài Loan | Cái | 32 | 2710000 | 86720000 | 2710000 | 86720000 | 0 | Đang rà soát | 2.06.60.078.TPE.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 1 tấn và 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
65 | 2.06.60.085.TPE.00.000 | Con lăn dẫn đầu Loại: CH2250 78x80 mm | Con lăn dẫn đầu Loại: CH2250 78x80 mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | ITS/ Đài Loan | Cái | 2 | 980000 | 1960000 | 980000 | 1960000 | 0 | Đang rà soát | 2.06.60.085.TPE.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 1 tấn và 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
66 | 2.06.60.080.TPE.00.000 | Kẹp cố định đầu ray Loại: CH2260 Size: 80x51x3mm | Kẹp cố định đầu ray Loại: CH2260 Size: 80x51x3mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | ITS/ Đài Loan | Cái | 2 | 2254000 | 4508000 | 2254000 | 4508000 | 0 | Đang rà soát | 2.06.60.080.TPE.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 1 tấn và 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
67 | 4.82.72.013.VIE.00.000 | Ống nối cáp điện: Model: SL16 | Ống nối cáp điện: Model: SL16 Chất liệu Đồng thau Tiết diện cáp sử dụng 16 mm2 | Kungho/ Trung Quốc | Cái | 16 | 12000 | 192000 | 12000 | 192000 | 0 | Đang rà soát | 4.82.72.013.VIE.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 1 tấn và 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
68 | 3.15.44.076.CHN.00.000 | Cáp điện dẹt cho cầu trục Quy cách: 16mm2 x 4C Ruột mềm | Cáp điện dẹt cho cầu trục Quy cách: 16mm2 x 4C Ruột mềm Điện áp: 450/750V Cách điện: PVC, dẻo NSX: Imatek | Imatek/ Trung Quốc | Mét | 50 | 711000 | 35550000 | 711000 | 35550000 | 0 | Đang rà soát | 3.15.44.076.CHN.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
69 | 3.20.22.003.TPE.00.000 | Khóa cáp Dùng cho cáp: 3mm | Khóa cáp Dùng cho cáp: 3mm | Kungho/ Trung Quốc | Cái | 55 | 20000 | 1100000 | 20000 | 1100000 | 0 | Đang rà soát | 3.20.22.003.TPE.00.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 1 tấn và 5 tấn bộ GGH theo BBKT 612/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
70 | 3.34.20.130.CHN.99.000 | Pendant control station (Tay bấm điều khiển tời điện): - Type: XAC-A6713 | Pendant control station (Tay bấm điều khiển tời điện): - Type: XAC-A6713 Control station composition: 06, push buttons + 01 emergency stop | Schnerder/ Czech Republic | Cái | 1 | 7406000 | 7406000 | 7406000 | 7406000 | 0 | Đang rà soát | 3.34.20.130.CHN.99.000 ¦ Sửa chữa Tời điện Tời điện 3 tấn máy nén khí turbine theo BBKT 624/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
71 | Chưa có mã vật tư | Lưỡi gà móc cẩu 7 tấn | Lưỡi gà móc cẩu 7 tấn: + Kích thước: 60 x 175x 3mm + Vật liệu: thép | Kungho/ Trung Quốc | Cái | 1 | 656000 | 656000 | 656000 | 656000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ¦ Sửa chữa tời điên Cầu trục 7 tấn lưới quay rác trạm bơm tuần hoàn theo BBKT 432/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
72 | Chưa có mã vật tư | Sơn dầu Jotun chống sét Green 437 | Sơn dầu Jotun chống sét Green 437 | Kungho/ Trung Quốc | Lít | 20 | 625000 | 12500000 | 625000 | 12500000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ¦ Sửa chữa tời điên Cầu trục 7 tấn lưới quay rác trạm bơm tuần hoàn theo BBKT 432/2026/VH-VT4 ¦ Chưa đề xuất trong KHSXKD, không tồn kho vật tư thay thế tương đương
73 | 3.82.63.103.LTU.00.000 | Đế gắn module IO HBS 01 - FPN | Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - FPN - PR (Product Revision): M | ABB/ Lithuania | Cái | 30 | 21120000 | 633600000 | 21120000 | 633600000 | 0 | Đang rà soát | 3.82.63.103.LTU.00.000 ¦ Dự phòng thay thế cho các đế module IO hệ thống DCS ABB tổ máy S1, S2, S3 và COM suy giảm điện dung ¦ Vật tư không có trong KHSXKD 2026
74 | 3.94.00.808.MLT.00.000 | Đế gắn module IO HBS01-FPH | Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - FPH - PR (Product Revision): M | ABB/ Lithuania | Cái | 26 | 21120000 | 549120000 | 21120000 | 549120000 | 0 | Đang rà soát | 3.94.00.808.MLT.00.000 ¦ Dự phòng thay thế cho các đế module IO hệ thống DCS ABB tổ máy S1, S2, S3 và COM suy giảm điện dung ¦ Vật tư không có trong KHSXKD 2026
75 | 3.82.63.102.LTU.00.000 | Đế gắn module IO HBS01-EPD | Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - EPD - PR (Product Revision): M | ABB/ Lithuania | Cái | 10 | 18350000 | 183500000 | 21120000 | 211200000 | 0 | Đang rà soát | 3.82.63.102.LTU.00.000 ¦ Dự phòng thay thế cho các đế module IO hệ thống DCS ABB tổ máy S1, S2, S3 và COM suy giảm điện dung ¦ Vật tư không có trong KHSXKD 2026
76 | Chưa có mã vật tư | Bạc đạn RN206E | Bạc đạn RN206E | SKF/ Đức | Cái | 1 | 1261000 | 1261000 | 1261000 | 1261000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ERP ¦ Sửa chữa theo BBKT 971/2026/NL-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
77 | 5.01.07.302.FRA.00.000 | Bạc đạn 6302 | Bạc đạn 6302 | SKF/ Pháp | Cái | 2 | 158000 | 316000 | 158000 | 316000 | 0 | Đang rà soát | 5.01.07.302.FRA.00.000 ¦ Sửa chữa theo BBKT 971/2026/NL-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
78 | Chưa có mã vật tư | Bạc đạn 6208 | Bạc đạn 6208 | SKF/ Pháp | Vòng | 4 | 444000 | 1776000 | 444000 | 1776000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ERP ¦ Sửa chữa theo BBKT 971/2026/NL-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
79 | Chưa có mã vật tư | Đĩa dao động - Cycloidal disc (1 bộ gồm 2 cái) + Cycloidal Gear Reducer Type: XLD3-59-1.1KW | Đĩa dao động - Cycloidal disc (1 bộ gồm 2 cái) + Cycloidal Gear Reducer Type: XLD3-59-1.1KW + Input Power: 1.1 KW + Transmission Ratio: 59 + Nhà sản xuất: JIANGSU TAILONG DECELERATOR MACHINERY CO.,LTD | JIANGSU TAILONG DECELERATOR MACHINERY CO.,LTD/ Trung Quốc | Bộ | 1 | 58240000 | 58240000 | 58240000 | 58240000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ERP ¦ Sửa chữa theo BBKT 971/2026/NL-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
80 | Chưa có mã vật tư | Túi lọc bụi tay áo, KT: D160x3000(mm), chất liệu: vải Polyester | Túi lọc bụi (thu bụi cho tháp 09 loại JJWM-300A), - KT: ɸ160x3000(mm); - Chất liệu: Vải polyester. | Tân Thanh/ Việt Nam | Cái | 200 | 1680000 | 336000000 | 1680000 | 336000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã ERP ¦ Sửa chữa theo BBKT 831/2026/NL-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
81 | Chưa có mã vật tư | Armor ring Vành hướng gió máy nghiền than | Armor ring Vành hướng gió Bao gồm 16 chi tiết (tấm) Chế tạo bằng thép Kalmetall W100/Kalenborn - Vật liệu: Thép 2 thành phần Kalmetall W100 - Kalenborn - Độ dày: 16mm ( 8+8 ) - Thép nền S235JRG2 - Lớp phủ hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Độ cứng ~ 700HV trên toàn bộ lớp phủ - Chống mài mòn theo ASTM G65: 0,0060 mm3/m | ML/ Ba Lan | Bộ | 2 | 738496000 | 1476992000 | 738496000 | 1476992000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Thay thế mới các chi tiết của vành chặn than lining ring, tấm viền đáy thùng nghiền các máy nghiền bị mài mòn nặng ¦ Vật tư đã chuẩn hóa ERP, không tồn kho. Vật tư chưa đề xuất mua sắm trong KHSXKD 2026.
82 | Chưa có mã vật tư | Lining Plate (Compound Armour Plate) Tấm lót thân máy nghiền than | Lining Plate (Compound Armour Plate) Tấm lót thân máy nghiền Bao gồm 106 chi tiết (tấm) Chế tạo bằng thép Kalmetall W100/Kalenborn - Vật liệu: Thép 2 thành phần Kalmetall W100 - Kalenborn - Độ dày: 16mm ( 8+8 ) - Độ dày: 10mm ( 6+4 ) - Thép nền S235JRG2 - Lớp phủ hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Độ cứng ~ 700HV trên toàn bộ lớp phủ - Chống mài mòn theo ASTM G65: 0,0060 mm3/m | ML/ Ba Lan | Bộ | 2 | 2618304000 | 5236608000 | 2618304000 | 5236608000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Thay thế mới tấm lining ở vách thùng nghiền, phía sau con lăn, cửa manhole các máy nghiền bị mài mòn nặng ¦ Vật tư đã chuẩn hóa ERP, không tồn kho. Vật tư chưa đề xuất mua sắm trong KHSXKD 2026.
83 | Chưa có mã vật tư | Keo phủ chống mài mòn Kalpoxy-150 | Wear Resistant Mortar (Keo chống mài mòn) Keo phủ chống mài mòn Kalpoxy-150/Kalenborn (01 cặp bao gồm hardener + Resin) | Kalenborn/ Đức | Cặp | 20 | 16320000 | 326400000 | 16320000 | 326400000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Dán các tấm lining plate khi thay thế ¦ Vật tư đã chuẩn hóa ERP, không tồn kho. Vật tư chưa đề xuất mua sắm trong KHSXKD 2026.
84 | Chưa có mã vật tư | Nút van/main plug pos 04-01; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02,19-245-01-01/02/03/04 | Nút van/main plug pos 04-01; material: 440C SS+HT; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Unicon/ Hàn Quốc | Cái | 6 | 661500000 | 3969000000 | 661500000 | 3969000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa mua sắm ¦ Vật tư dùng để thay thế các chi tiết ty van, đế van bị khuyết vật liệu gây rò rỉ bên trong van tái tuần hoàn BFPT các tổ máy ¦ Cập nhật số serial van và mã bản vẽ cho vật tư tại mục 1 YCVT số 607/KTAT và mục 11 của YCVT số 2039/KTATVật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
85 | Chưa có mã vật tư | Lò xo đĩa van/Disc Spring pos 04-02; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 | Lò xo đĩa van /Disc Spring pos 04-02; material: Inconel 718; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Unicon/ Hàn Quốc | Bộ | 6 | 264600000 | 1587600000 | 264600000 | 1587600000 | 0 | Đang rà soát | Chưa mua sắm ¦ Vật tư dùng để thay thế các chi tiết ty van, đế van bị khuyết vật liệu gây rò rỉ bên trong van tái tuần hoàn BFPT các tổ máy ¦ Cập nhật số serial van và mã bản vẽ cho vật tư tại mục 2 YCVT số 607/KTAT và mục 12 của YCVT số 2039/KTATVật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
86 | Chưa có mã vật tư | Nắp lò xo đĩa van/ Spring cap pos 04-03; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 | Nắp lò xo đĩa van / Spring cap pos 04-03; material: 410 SS; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Unicon/ Hàn Quốc | Cái | 6 | 220500000 | 1323000000 | 220500000 | 1323000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa mua sắm ¦ Vật tư dùng để thay thế các chi tiết ty van, đế van bị khuyết vật liệu gây rò rỉ bên trong van tái tuần hoàn BFPT các tổ máy ¦ Cập nhật số serial van và mã bản vẽ cho vật tư tại mục 3 YCVT số 607/KTAT và mục 13 của YCVT số 2039/KTATVật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
87 | Chưa có mã vật tư | Lồng đế van/seat basket pos 03; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 | Lồng đế van/ seat basket pos 03; material: 316SS; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Unicon/ Hàn Quốc | Cái | 6 | 551250000 | 3307500000 | 551250000 | 3307500000 | 0 | Đang rà soát | Chưa mua sắm ¦ Vật tư dùng để thay thế các chi tiết ty van, đế van bị khuyết vật liệu gây rò rỉ bên trong van tái tuần hoàn BFPT các tổ máy ¦ Cập nhật số serial van và mã bản vẽ cho vật tư tại mục 4 của YCVT số 607/KTAT và mục 14 của YCVT số 2039/KTATVật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
88 | Chưa có mã vật tư | Trục ty van/ Stem pos 08; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 | Trục ty van / Stem pos 08; material: Inconel 718; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Unicon/ Hàn Quốc | Cái | 6 | 351775000 | 2110650000 | 351775000 | 2110650000 | 0 | Đang rà soát | Chưa mua sắm ¦ Vật tư dùng để thay thế các chi tiết ty van, đế van bị khuyết vật liệu gây rò rỉ bên trong van tái tuần hoàn BFPT các tổ máy ¦ Cập nhật số serial van,mã bản vẽ, điều chỉnh vật liệu theo bản vẽ mới nhất cho vật tư tại mục 15 của YCVT số 2039/KTATVật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
89 | 3.96.13.309.KOR.00.000 | Công tắc báo tốc độ băng tải SDCC Speed switch Model: SSM-613 | Công tắc báo tốc độ băng tải SDCC Speed switch Model: SSM-613 NSX: Shinsung | Shinsung/ Hàn Quốc | Cái | 3 | 30000000 | 90000000 | 30000000 | 90000000 | 0 | Đang rà soát | 3.96.13.309.KOR.00.000 ¦ BBKT- 1190/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục cảm biến đo tốc độ xích cào DCC tổ máy S2 báo lỗi. BBKT- 1284/2026/VH-VT4, 1285/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục cảm biến đo tốc độ xích cào thuyền xỉ SDCC tổ máy S2, S3 báo lỗi. Vật tư không có trong KH SXKD 2026. ¦ Mua sắm thay thế hết tồn kho thiết bị giám sát quan trọng.
90 | 3.96.11.015.SIN.00.000 | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG2A02A1AS5M5D4T1Q4 | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG2A02A1AS5M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 150 mbarg Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC22B11B4L4 NSX: Rosemount | Rosemount/ Singapore | Bộ | 1 | 195000000 | 195000000 | 195000000 | 195000000 | 0 | Đang rà soát | 3.96.11.015.SIN.00.000 ¦ BBKT- 1252/2026/VH-VT4_ Kiểm tra, khắc phục bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất gió vào MN A S3 báo lỗi. ¦ Vật tư không có trong KH SXKD 2026.
91 | 5.08.78.858.CHN.00.000 | Conveyor belts ST800 B1800X3.5 (5+5) / Băng tải cho hệ thống nhiên liệu ST800 B1800X3.5 (5+5) | Conveyor belts ST800 B1800X3.5 (5+5) / Băng tải cho hệ thống nhiên liệu ST800 B1800X3.5 (5+5) | SHANGHAI SHOUHUO RUBBER & PLASTIC CO., LTD./ Trung Quốc | Mét | 494 | 5500000 | 2717000000 | 5500000 | 2717000000 | 0 | Đang rà soát | 5.08.78.858.CHN.00.000 ¦ Sửa chữa theo BBKT 324/2026/NL-VT4 ¦ Không có trong KHSXKD 2026
92 | 3.70.75.350.CHN.00.000 | Cao su non áp cáp, Mã: 5380611; KT: 500x16400x1mm (10kg/cuộn) | Cao su non áp cáp, Mã: 5380611; KT: 500x16400x1mm (10kg/cuộn) | Rema Tiptop/ Trung Quốc | Cuộn | 4 | 8200000 | 32800000 | 8200000 | 32800000 | 0 | Đang rà soát | 3.70.75.350.CHN.00.000 ¦ Sửa chữa theo BBKT 324/2026/NL-VT4 ¦ Có trong KHSXKD 2026. Kế hoạch sửa chữa các tuyến băng tải lõi thép dự kiến số vật tư mua sắm mới đang tồn kho. Cần mua sắm bổ sung.
93 | 3.70.75.351.CHN.99.000 | Cao su non chèn cáp, Mã: 5440063; KT: 2.5x8x6800mm, hộp 2kg/12 cuộn | Cao su non chèn cáp, Mã: 5440063; KT: 2.5x8x6800mm, hộp 2kg/12 cuộn | Rema Tiptop/ Trung Quốc | Hộp | 16 | 3000000 | 48000000 | 3000000 | 48000000 | 0 | Đang rà soát | 3.70.75.351.CHN.99.000 ¦ Sửa chữa theo BBKT 324/2026/NL-VT4 ¦ Có trong KHSXKD 2026. Kế hoạch sửa chữa các tuyến băng tải lõi thép dự kiến số vật tư mua sắm mới đang tồn kho. Cần mua sắm bổ sung.
94 | 3.70.75.349.CHN.99.000 | Cao su non, KT: B500x6x2800mm | Cao su non, KT: B500x6x2800mm | Rema Tiptop/ Đức | Cuộn | 20 | 6200000 | 124000000 | 6200000 | 124000000 | 0 | Đang rà soát | 3.70.75.349.CHN.99.000 ¦ Sửa chữa theo BBKT 324/2026/NL-VT4 ¦ Có trong KHSXKD 2026. Kế hoạch sửa chữa các tuyến băng tải lõi thép dự kiến số vật tư mua sắm mới đang tồn kho. Cần mua sắm bổ sung.
95 | 4.20.53.173.ESP.00.000 | Giấy chống dính, B1200 x 5m | Giấy chống dính, B1200 x 5m | Rema Tiptop/ Trung Quốc | Cuộn | 8 | 1200000 | 9600000 | 1200000 | 9600000 | 0 | Đang rà soát | 4.20.53.173.ESP.00.000 ¦ Sửa chữa theo BBKT 324/2026/NL-VT4 ¦ Có trong KHSXKD 2026 và đã mua sắm nhập kho. Kế hoạch sửa chữa các tuyến băng tải lõi thép dự kiến sử dụng hết số vật tư này. Cần mua sắm bổ sung.
96 | Chưa có mã vật tư | Cụm máy nén khí cho hệ thống chữa cháy Tuabine (Bao gồm cả động cơ)- Oil Less Air Compressor For Sprinkler System | Cụm máy nén khí cho hệ thống chữa cháy (Bao gồm cả động cơ)- Oil Less Air Compressor For Sprinkler System Model: H1 Part Number: 25835 Công suất: 1/3 HP Điện áp: 230V, 1 pha, 50Hz Dòng điện định mức (SFA): 2.6 A Loại máy: Máy nén khí không dầu, làm mát bằng không khí, một cấp nén Lưu lượng khí nén: 2.5 SCFM (15-75 psi ở 50Hz) Áp suất làm việc: 15–75 PSI (1.0–5.2 bar) Nhà SX: Viking | Viking/ USA | Bộ | 2 | 338000000 | 676000000 | 368000000 | 736000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Thay thế cụm máy nén khí của hệ thống chữa cháy Tuabine S2 và S3 bị hư hỏng (bao gồm cả động cơ) theo BBKT 1722/2025, 1333/2026-VH-VT4 ¦ Vật tư mua mới, không có trong KHSXKD năm 2026. Thông số kỹ thuật thay đổi so với BBKT do hãng ngừng sản xuất model cũ. Thông số kỹ thuật mới do hãng đề xuất theo Văn bản 3281/KHVT.
97 | Chưa có mã vật tư | Bản quyền Windows 11 Pro | Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine | Microsoft/ USA | License | 123 | 5300000 | 651900000 | 5300000 | 651900000 | 0 | Đang rà soát | Chưa có mã vật tư ¦ Theo Ttr số 3073/KTAT ngày 30/7/2026 ¦ Windows MAK (Multiple Activation Key)
98 | Chưa có mã vật tư | Động cơ và bơm NAOH, Type: TP400 PP, FCA 112 MC-2/HE, Công suất: 5,5kW | Bơm (SP-Circulation pump): TP400 PP, P4-400V/50 Động cơ bơm: type: FCA 112 MC-2/PHE, Công Suất : 5,5kW Điện áp: 400Vac Tần số: 50Hz Dòng định mức: 10.11A, Tốc độ quay: 2900 rpm Trọng lượng: 34kg Poles: 2P, Insulation class: F Degress of protection: IP55, PF: 0,88, Connection: Sao /Tam giác (400/690 YV), Eff: 0,87 - 0,89 Standard Specification : IEC60034-1 | Grundfos/ Eu | Bộ | 2 | 770000000 | 1540000000 | 750000000 | 1500000000 | 40000000 | ĐÃ CHỐT | Chi tiết xem sheet Hồ sơ chứng cứ & Hình ảnh
99 | 2.05.01.029.VIE.00.000 | Phôi thép rèn, kích thước 40x65x150mm, vật liệu: ASTM A182 F91 | Phôi thép rèn; kích thước 40x65x150mm (dày x rộng x dài); Vật liệu: ASTM A182 F91; Phôi phải có đầy đủ hồ sơ/chứng chỉ chất lượng vật liệu, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc vật liệu, đồng thời chứng minh đầy đủ các chỉ tiêu thành phần hóa học, cơ tính và các yêu cầu chất lượng liên quan đáp ứng yêu cầu của ASTM A182 F91 | Baosteel/ Trung Quốc | Cái | 22 | 28700000 | 631400000 | 28700000 | 631400000 | 0 | Đang rà soát | 2.05.01.029.VIE.00.000 ¦ Vật tư dùng để gia công thanh gia cường tầng cánh IP 18 theo Văn bản khuyến cáo số LTR-GMI-XVV4-0027 Rev.1 của Toshiba ¦ Vật tư đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hóa, không tồn khoVật tư không có trong KHSXKD năm 2026
100 | 2.05.01.030.VIE.00.000 | Phôi thép rèn, kích thước 35x45x175mm, vật liệu: ASTM A182 F91 | Phôi thép rèn; kích thước 35x45x175mm (dày x rộng x dài); Vật liệu: ASTM A182 F91; Phôi phải có đầy đủ hồ sơ/chứng chỉ chất lượng vật liệu, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc vật liệu, đồng thời chứng minh đầy đủ các chỉ tiêu thành phần hóa học, cơ tính và các yêu cầu chất lượng liên quan đáp ứng yêu cầu của ASTM A182 F91 | Baosteel/ Trung Quốc | Cái | 22 | 28700000 | 631400000 | 28700000 | 631400000 | 0 | Đang rà soát | 2.05.01.030.VIE.00.000 ¦ Vật tư dùng để gia công thanh gia cường tầng cánh IP 20 theo Văn bản khuyến cáo số LTR-GMI-XVV4-0027 Rev.1 của Toshiba ¦ Vật tư đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hóa, không tồn khoVật tư không có trong KHSXKD năm 2026
101 | 4.31.28.586.JPN.99.000 | Que hàn TIG AWS A5.28 ER90S-B3Mn, loại 2.4mm | Que hàn TIG AWS A5.28 ER90S-B3Mn, loại 2.4mm; NSX: Kobelco/tương đương | Kiswel/ Hàn Quốc | Kg | 80 | 725000 | 58000000 | 725000 | 58000000 | 0 | Đang rà soát | 4.31.28.586.JPN.99.000 ¦ Vật tư dùng để hàn thanh gia cường tầng cánh IP 18/20 theo Văn bản khuyến cáo số LTR-GMI-XVV4-0027 Rev.1 của Toshiba ¦ Vật tư đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hóa, không tồn khoVật tư không có trong KHSXKD năm 2026
102 | Chưa có mã vật tư | Phôi inconel 718, đường kính D50mm | Phôi inconel 718, đường kính D50mm | Baosteel/ Trung Quốc | Mét | 1 | 90000000 | 90000000 | 750000000 | 750000000 | 0 | Đang rà soát | Chưa mua sắm ¦ Mua sắm để gia công bulong tháo nửa dưới hộp chèn hơi số 2 theo Văn bản khuyến cáo số 3360/EPS-PXSCC-VT ¦ Vật tư đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hóa, không tồn khoVật tư không có trong KHSXKD năm 2026
103 | 5.33.85.051.CHN.00.000 | Phanh đuôi động cơ, model: BFK458-18E | Model: BFK458-18E Size: 18 Đường kính phủ bì: 218,6mm Lỗ lắp bulong: 6xM8 Đường kính vòng chia bulong: 196mm Điện áp: 205VDC Nhà sản xuất: INTORQ | Intorq/ Trung Quốc | Bộ | 2 | 63063000 | 126126000 | 63063000 | 126126000 | 0 | Đang rà soát | 5.33.85.051.CHN.00.000 ¦ Khắc phục phanh động cơ di chuyển MĐPĐ A,B bị hỏng theo BBKT 414/2026/NL-VT4, 415/2026/NL-VT4. ¦
104 | 3.84.64.021.GER.00.000 | Bộ chỉnh lưu model:169800, Ngõ vào: 220-440VAC, Ngõ ra: 110-205VDC | - Model:169800 - Điện áp vào: 220-440VAC Điện áp ra: 110-205VDC | Siemens/ Đức | Bộ | 1 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | Đang rà soát | 3.84.64.021.GER.00.000 ¦ Khắc phục phanh động cơ di chuyển MĐPĐ A,B bị hỏng theo BBKT 414/2026/NL-VT4, 415/2026/NL-VT4. ¦
105 | 1.31.23.425.CHN.00.000 | Nhớt SHELL OMALA S4 WE 220 | Nhớt SHELL OMALA S4 WE 220; Độ nhớt ISO VG 220; Qui cách: 20l/xô; NSX: Shell/tương đương | Shell/ Trung Quốc | Lít | 20 | 560000 | 11200000 | 560000 | 11200000 | 0 | Đang rà soát | 1.31.23.425.CHN.00.000 ¦ Vật tư dung để thay thế nhớt hộp giảm tốc của bộ lọc Debris Filter B tổ máy S1 theo BBKT số 1237/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
106 | 4.88.65.314.IND.00.000 | Bộ vòng đệm tròn làm kín/ Gear Sealing O-Ring; vật liệu EPDM; gồm: o-ring part no 21336 (1 cái), o-ring part no 21351 (1 cái), o-ring part no 21724 (1 cái); sử dụng cho Debris Filter có dw GIX/2945 | Bộ vòng đệm tròn làm kín/ Gear Sealing O-Ring; vật liệu EPDM; gồm: o-ring part no 21336 (1 cái) , o-ring part no 21351 (1 cái), o-ring part no 21724 (1 cái); sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Gea-Bgr/ Trung Quốc | Bộ | 1 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 0 | Đang rà soát | 4.88.65.314.IND.00.000 ¦ Vật tư dùng để làm kín hộp giảm tốc của bộ lọc Debris Filter B tổ máy S1 theo BBKT số 1237/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
107 | 5.04.01.308.IND.00.000 | U-Seal part no: 21338 sử dụng cho bộ Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550 | U-Seal part no: 21338; sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Gea-Bgr/ Trung Quốc | Cái | 2 | 7300000 | 14600000 | 7300000 | 14600000 | 0 | Đang rà soát | 5.04.01.308.IND.00.000 ¦ Vật tư dùng để làm kín hộp giảm tốc của bộ lọc Debris Filter B tổ máy S1 theo BBKT số 1237/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
108 | 4.88.67.084.IND.00.000 | Phớt chặn dầu/ Shaft Seal, Part no: 21340, sử dụng cho Debris Filter có dw GIX/2945 | Phớt chặn dầu/ Shaft Seal, Part no: 21340, sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Gea-Bgr/ Trung Quốc | Cái | 2 | 7900000 | 15800000 | 7900000 | 15800000 | 0 | Đang rà soát | 4.88.67.084.IND.00.000 ¦ Vật tư dùng để làm kín hộp giảm tốc của bộ lọc Debris Filter B tổ máy S1 theo BBKT số 1237/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
109 | 5.04.01.334.IND.00.000 | Vòng đệm làm kín/ Gear Sealing Rear Bearing Part no: 21332, 21365 sử dụng cho Debris Filter có dw GIX/2945 | Vòng đệm làm kín/ Gear Sealing Rear Bearing Part no: 21332, 21365; vật liệu: A890 Gr CD4MCU & POLYACE C; sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Gea-Bgr/ Trung Quốc | Bộ | 1 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 | Đang rà soát | 5.04.01.334.IND.00.000 ¦ Vật tư dùng để làm kín hộp giảm tốc của bộ lọc Debris Filter B tổ máy S1 theo BBKT số 1237/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
110 | 5.04.01.316.IND.00.000 | Vòng đệm tròn làm kín/ Gear Sealing Center Bolt Washer Part no: 21367 sử dụng cho Debris Filter có dw GIX/2945 | Vòng đệm tròn làm kín/ Gear Sealing Center Bolt Washer (Bush, vật liệu Nylon, AWC665), Part no: 21367; sử dụng cho bộ lọc Debris Filter có dw GIX/2945 size DN2550; NSX: GEA-BRG/tương đương | Gea-Bgr/ Trung Quốc | Cái | 1 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 0 | Đang rà soát | 5.04.01.316.IND.00.000 ¦ Vật tư dùng để làm kín hộp giảm tốc của bộ lọc Debris Filter B tổ máy S1 theo BBKT số 1237/2026/VH-VT4 ¦ Vật tư được đặt tên theo nguyên tắc chuẩn hoáVật tư không tồn kho, không có trong KHSXKD 2026
111 | 5.30.10.355.VIE.99.000 | Gàu múc MĐPĐ, Thể tích: 0.75m3, Vật liệu: E355DD | Gàu múc MĐPĐ, Thể tích: 0.75m3, Vật liệu: E355DD | Thành Công/ Việt Nam | cái | 2 | 265000000 | 530000000 | 265000000 | 530000000 | 0 | Đang rà soát | 5.30.10.355.VIE.99.000 ¦ Mua bổ sung để duy trì dự phòng, đáp ứng dự phòng thay thế cho các MĐPĐ ¦ STT số 91 theo Quyết định số 1274/QĐ-EVN
112 | 5.30.10.356.VIE.00.000 | Gàu múc CSU | Thể tích 0,52 m3 Vật liệu SMS570(JIS)+A709(ASTM) Bảng vẽ tham khảo | Thành Công/ Việt Nam | cái | 11 | 140000000 | 1540000000 | 140000000 | 1540000000 | 0 | Đang rà soát | 5.30.10.356.VIE.00.000 ¦ Mua bổ sung để duy trì dự phòng, đáp ứng dự phòng thay thế cho các CSU ¦ STT số 92 theo Quyết định số 1274/QĐ-EVN
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ 112 MỤC: | [7 empty] | 38145576000 |  | 38283656500 | 699499500

## 3. Hồ Sơ Chứng Cứ & Hình Ảnh
HỒ SƠ BẰNG CHỨNG & HÌNH ẢNH TRA CỨU ĐỐI SOÁT CỦA TỔ THẨM ĐỊNH
Trích xuất chi tiết hồ sơ chứng cứ, hóa đơn, hợp đồng ERP và hình ảnh đối soát thị trường cho các mục chốt giá
STT | Mã ERP / Thiết Bị | Tên Vật Tư & Quy Cách | Hình Ảnh Chứng Cứ (Báo Giá / ERP / Web) | Liên Kết Nguồn Tra Cứu (Hyperlink) | Cơ Sở 1: Báo Giá Gốc | Cơ Sở 2: ERP Vĩnh Tân 4 | Cơ Sở 3: EVN IMIS | Cơ Sở 4: Mua Sắm Công (e-GP) | Cơ Sở 5: Thị Trường & Tham Khảo | Kết Luận Đơn Giá Chốt
1 | 3.82.63.134.ENG.00.000 | Module đầu vào input IUX 760 MI (Điện áp hoạt động: 17-28VDC Partno: 908531 Hãng sản xuất: Minimax) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Đơn giá trình (13,559,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của DTL 19.8.2026. xlsx fn (file Báo giá DTL 19.8.2026. xlsx fn.pdf, Trang 1). Ngoài ra còn có: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN EME báo giá 15,592,850 đ (+ | Vật tư đã có lịch sử nhập kho tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 theo Nhập kho vật tư (HĐ: 115/2023, Ttr 2562/KHVT) theo hóa đơn số 00000041, 42, 43, 44, 45, 46 ngày 30.08.2024 (ngày ký 2024-10-31 00:00:00, do Nhập kho vật tư (HĐ: 115/ | Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/09/2026, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [908531], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS của các Đơn vị Phát điện trong | Đã tra cứu từ khóa [IUX 760 MI] trên Mạng Đấu thầu Quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) lúc 14:29 ngày 07/09/2026 nhưng chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương tự. | Hiện tại không có giá bán cố định công khai cho thiết bị Module đầu vào Input IUX 760 M-I (Partno: 908531) của hãng Minimax trên thị trường bán lẻ. [1] (https://anhnghison.com/san-pham/heat-detector-heat-sensing-908531-m | Đơn giá chốt: 6.015.000 đ (Tiết kiệm: 30.176.000 đ)
2 | 3.34.40.024.ENG.00.000 | Nút nhấn khẩn cấp - Discovery manual call point, Part no: 58100-953 (Nút nhấn khẩn cấp, Part no: 58100-953, Nguồn cấp: 17 - 28VDC , IP67. NSX: Apollo) |  | Mở liên kết trực tuyến ↗ | Đơn giá trình (14,208,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG (file BÁO GIÁ THĂNG LONG 19.8.2026 D.pdf, Trang 1). Ngoài ra còn có: DTL 19.8.2026. xlsx fn báo giá 15,10 | Vật tư đã có lịch sử nhập kho tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 theo Nhập kho vật tư (QĐ:161) theo hóa đơn số 0000221 ngày 26.03.2021 (ngày ký 2021-04-14 00:00:00, do Nhập kho vật tư (QĐ:161) theo hóa đơn số 0000221 ngày 26.03.2021 cu | Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/09/2026, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [58100-953], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS của các Đơn vị Phát điện tr | Đã tra cứu từ khóa [58100-953] trên Mạng Đấu thầu Quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) lúc 14:43 ngày 07/09/2026 nhưng chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương tự. | Đã tra cứu "Nút nhấn khẩn cấp - Discovery manual call point, Part no: 58100-953 - Nút nhấn khẩn cấp, Part no: 58100-953, Nguồn cấp: 17 - 28VDC , IP67. NSX: Apollo" trên trang https://www.acornfiresecurity.com/apollo-disc | Đơn giá chốt: 7.000.000 đ (Tiết kiệm: 7.208.000 đ)
3 | Chưa có mã vật tư | Actuator khí nén FlowTek Series 92 (Actuator khí nén: Model: FlowTek Series 92 (920830-113A0532) Type: DOUBLE ACTING Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Torque rating: 283-908 Nm Áp suất hoạt động: 2 đến 10 bar Nhà sản xuất: Bray International) |  | Mở liên kết trực tuyến ↗ | Đơn giá trình (56,000,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG AN HIẾU (file BÁO GIÁ An Hiếu.pdf, Trang 1). Ngoài ra còn có: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG | Qua rà soát CSDL lịch sử mua sắm ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4, các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụng CSDL ERP làm căn cứ so sánh đơn g | Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/09/2026, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [113A0532], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS của các Đơn vị Phát điện tro | Đã tra cứu từ khóa [Actuator khí nén FlowTek Series 92] trên Mạng Đấu thầu Quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) lúc 16:04 ngày 07/09/2026 nhưng chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương tự. | Đã tra cứu từ khóa [920830-113A0532] trên thị trường Thương mại điện tử / Website nhà cung cấp (Industrial Stores) tại đường link [https://www.industrialstores.com/productdetail/bray-valves-920830113a0532-double-acting-p | Đơn giá chốt: 16.491.600 đ (Tiết kiệm: 197.542.000 đ)
4 | Chưa có mã vật tư | Solenoid van 600250-70900533 (Solenoid van: Mã thiết bị: 600250-70900533 Loại van: Van điều khiển ống dẫn (spool control valve) được vận hành bằng khí nén (pilot-operated). Điện áp: 24 VAC. Cổng kết nối: 1/4" NPT. Áp suất hoạt động: 35 đến 150 psig (2.4 đến 10.3 bar) với không khí đã lọc. Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Gắn kết: Gắn trực tiếp giao diện NAMUR. Nhà sản xuất: Bray International.) |  | Mở liên kết trực tuyến ↗ | Đơn giá trình (64,000,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG AN HIẾU (file BÁO GIÁ An Hiếu.pdf, Trang 2). Ngoài ra còn có: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG | Qua rà soát CSDL lịch sử mua sắm ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4, các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụng CSDL ERP làm căn cứ so sánh đơn g | Tra cứu ngày 08/09/2026 theo từ khóa [600250-70900533] trên CSDL Hợp đồng mua sắm toàn ngành EVN IMIS (phiên kết nối xác thực tài khoản VINHTAN4TPP\\hieuna còn hiệu lực); kết quả ghi nhận không có dữ liệu hợp đồng mua sắ | Tra cứu từ khóa [600250-70900533] trên Cổng Mạng Đấu thầu Quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn); kết quả ghi nhận vật tư thuộc nhóm hàng đặc thù, không có kết quả trúng thầu công khai tương tự trên Hệ thống e-GP. | Đã tra cứu từ khóa [600250-70900533] trên website nhà cung cấp (Industrial Stores) tại link [https://www.industrialstores.com/productdetail/bray-valves-630250-21440536-solenoid-valve]; ghi nhận đơn giá niêm yết công khai | Đơn giá chốt: 9.009.300 đ (Tiết kiệm: 274.953.500 đ)
5 | Chưa có mã vật tư | Spiral Wound Gasket DN200 PN40 (Spiral Wound Gasket DN200 PN40 RF – EN 1514-2 – Type CGI – SS316L/PTFE/SS316L/CS) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Đơn giá trình (1,500,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG (file BÁO GIÁ THĂNG LONG 19.8.2026 D.pdf, Trang 1). Ngoài ra còn có: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NĂNG | Qua rà soát CSDL lịch sử mua sắm ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4, các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụng CSDL ERP làm căn cứ so sánh đơn g | Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/09/2026, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [Spiral Wound Gasket DN200 PN40], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS của cá | Qua rà soát Cổng Mạng Đấu thầu Quốc gia e-GP (muasamcong.mpi.gov.vn) theo từ khóa [Spiral Wound Gasket], các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên | Đã tra cứu từ khóa [Spiral Wound Gasket DN200 PN40 - Spiral Wound Gasket DN200 PN40 RF – EN 1514-2 – Type CGI – SS316L/PTFE/SS316L/CS] trên các cổng Internet & Sàn TMĐT (eBay, Misumi, Google Web); kết quả ghi nhận vật tư | Đơn giá chốt: 1.500.000 đ (Tiết kiệm: 0 đ)
6 | Chưa có mã vật tư | GEFA DG1 Ball Valve (GEFA DG1 Ball Valve, DN50/65, PN125, Body SS316 (1.4408), High Pressure Ball Valve, Rohrgewinde DIN 2999-Rp, ISO 228/1-G) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Đơn giá trình (61,250,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG (file BÁO GIÁ THĂNG LONG 19.8.2026 D.pdf, Trang 1). Ngoài ra còn có: DTL 19.8.2026. xlsx fn báo giá 65,00 | Qua rà soát CSDL lịch sử mua sắm ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4, các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụng CSDL ERP làm căn cứ so sánh đơn g | Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/09/2026, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [GEFA DG1], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS của các Đơn vị Phát điện tro | Qua rà soát Cổng Mạng Đấu thầu Quốc gia e-GP (muasamcong.mpi.gov.vn) theo từ khóa [GEFA DG1], các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụ | Đã tra cứu từ khóa [GEFA DG1 Ball Valve - GEFA DG1 Ball Valve, DN50/65, PN125, Body SS316 (1.4408), High Pressure Ball Valve, Rohrgewinde DIN 2999-Rp, ISO 228/1-G] trên các cổng Internet & Sàn TMĐT (eBay, Misumi, Google | Đơn giá chốt: 8.910.000 đ (Tiết kiệm: 52.340.000 đ)
7 | Chưa có mã vật tư | Selector valve KMX CO2 (Selector valve KMX CO₂ LP piston controlled, complete - Size: DN50 ­ End Connection: Flange DIN 2501 PN40 ­ Working pressure: 25 bar ­ Temperature: ~ –20°C (Liquid CO₂) ­ Housing: Cast steel, Piston: GJL-250, Piston Rod: AISI 303) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Đơn giá trình (452,147,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của DTL 19.8.2026. xlsx fn (file Báo giá DTL 19.8.2026. xlsx fn.pdf, Trang 1). Ngoài ra còn có: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG báo giá 468, | Vật tư chưa có lịch sử mua sắm/nhập kho trong CSDL lịch sử mua sắm ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4. Căn cứ đơn giá sẽ được thẩm định và xác định dựa trên Báo giá mới nhận (Khối 1), CSDL IMIS EVN (Khối 3) và Mua Sắm Công (Khối 4) | Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/09/2026, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [KMX CO2], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS của các Đơn vị Phát điện tron | Qua rà soát Cổng Mạng Đấu thầu Quốc gia e-GP (muasamcong.mpi.gov.vn) theo từ khóa [KMX], các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụng CS | Đã tra cứu từ khóa [Selector valve KMX] trên các cổng Internet & Sàn TMĐT (eBay, Misumi, Google Web); kết quả ghi nhận vật tư thuộc danh mục thiết bị đặc thù công nghiệp, các trang web/nhà cung cấp không niêm yết đơn giá | Đơn giá chốt: 452.147.000 đ (Tiết kiệm: 0 đ)
8 | Chưa có mã vật tư | Union G 10-PL A3C (Union - Type: G - Union - Model: G 10-PL A3C - Part no.: 125943 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressgive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Đơn giá trình (1,004,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG (file BÁO GIÁ THĂNG LONG 19.8.2026 D.pdf, Trang 2). Ngoài ra còn có: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NĂNG | — | — | — | — | Đơn giá chốt: 620.000 đ (Tiết kiệm: 3.840.000 đ)
9 | Chưa có mã vật tư | Elbow union (Elbow union - Type: W - Elbow union - Model: W 10-PL A3C - Part no.: 174678 - Pipe OD: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Đơn giá trình (1,315,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG (file BÁO GIÁ THĂNG LONG 19.8.2026 D.pdf, Trang 2). Ngoài ra còn có: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NĂNG | Qua rà soát CSDL lịch sử mua sắm ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4, các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụng CSDL ERP làm căn cứ so sánh đơn g | Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến nay, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [10-PL A3C], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS. | Đã tra cứu từ khóa [W 10-PL A3C] trên Mạng Đấu thầu Quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) lúc 10:47 ngày 08/09/2026 nhưng chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương tự. |  | Đơn giá chốt: 1.315.000 đ (Tiết kiệm: 0 đ)
10 | Chưa có mã vật tư | Union tee (Union tee - Type: T - Union tee - Model: T - PL A3C - Part no.: 125645 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at three ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Đơn giá trình (1,508,000 đ) là đơn giá thấp nhất theo Báo giá của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG (file BÁO GIÁ THĂNG LONG 19.8.2026 D.pdf, Trang 2). Ngoài ra còn có: DTL 19.8.2026. xlsx fn báo giá 2,350, | Qua rà soát CSDL lịch sử mua sắm ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4, các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụng CSDL ERP làm căn cứ so sánh đơn g | Đã tra cứu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [DPR 10-L/S], các kết quả tìm thấy không tương đồng về quy cách/chủng loại với vật tư dự toán nên thẩm định viên không áp dụng làm căn cứ thẩm định. | Đã tra cứu từ khóa [126091] trên Mạng Đấu thầu Quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) lúc 18:31 ngày 07/09/2026 nhưng chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương tự. |  | Đơn giá chốt: 1.508.000 đ (Tiết kiệm: 0 đ)
11 | 2.46.35.037.CHN.00.000 | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m (Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Báo giá đề nghị nộp kèm: 19.300.000 đ | — | — | — | — | Đơn giá chốt: 18.522.000 đ (Tiết kiệm: 27.230.000 đ)
12 | 3.96.13.320.USA.00.000 | Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. (Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. NSX: MERRICK) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | Báo giá đề nghị nộp kèm: 56.105.000 đ | — | — | — | — | Đơn giá chốt: 23.000.000 đ (Tiết kiệm: 66.210.000 đ)
13 | Chưa có mã vật tư | Động cơ và bơm NAOH, Type: TP400 PP, FCA 112 MC-2/HE, Công suất: 5,5kW (Bơm (SP-Circulation pump): TP400 PP, P4-400V/50 Động cơ bơm: type: FCA 112 MC-2/PHE, Công Suất : 5,5kW Điện áp: 400Vac Tần số: 50Hz Dòng định mức: 10.11A, Tốc độ quay: 2900 rpm Trọng lượng: 34kg Poles: 2P, Insulation class: F Degress of protection: IP55, PF: 0,88, Connection: Sao /Tam giác (400/690 YV), Eff: 0,87 - 0,89 Standard Specification : IEC60034-1) | [Lưu trong hồ sơ PDF] | — | CẢNH BÁO: Đơn giá trình (770,000,000 đ) lấy từ Báo giá của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG nhưng KHÔNG PHẢI là đơn giá thấp nhất! Đơn giá thấp nhất là 750,000,000 đ của 08-27-26. BV-VT 4. . 1,620,000,000 | Vật tư chưa có lịch sử mua sắm/nhập kho trong CSDL lịch sử mua sắm ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4. | Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến nay, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [TP400 PP], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS. | Đã tra cứu từ khóa [Động cơ và bơm NAOH, Type: TP400 PP, FCA 112 MC-2/HE, Công suất: 5,5kW] trên Mạng Đấu thầu Quốc gia nhưng chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương tự. |  | Đơn giá chốt: 750.000.000 đ (Tiết kiệm: 40.000.000 đ)