## Tham_Dinh_Du_Toan
ThamDinhDot8_lân2
Tổ Thẩm định Dự toán - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
STT | Mã Vật Tư | Tên Quy Cách Kỹ Thuật | ĐVT | Số Lượng | Đơn Giá Đề Nghị (Trình) | Thành Tiền Đề Nghị | ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ THẨM ĐỊNH (TTĐ) | Ý KIẾN PHẢN BIỆN CỦA PHÒNG KHVT | Đơn Giá Thống Nhất | Thành Tiền Thống Nhất | Giá Trị Giảm | Cơ Sở Thống Nhất
1 | 3.82.63.134.ENG.00.000 | Module đầu vào input IUX 760 MI - Điện áp hoạt động: 17-28VDC Partno: 908531 Hãng sản xuất: Minimax | Cái | 4 | 13559000 | 54236000 | TỔ THẨM ĐỊNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 TỔ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN BÁO CÁO THUYẾT MINH THẨM ĐỊNH ĐƠN GIÁ VẬT TƯ Đơn vị yêu cầu: NMNĐ Vĩnh Tân 4 Mã ERP: 3.82.63.134.ENG.00.000 ¦ Số lượng: 4 Cái Tên vật tư: Module đầu vào input IUX 760 MI – Điện áp hoạt động: 17-28VDC Partno: 908531 ¦ Hãng sản xuất: Minimax Đơn giá trình thẩm định: 13.559.000 đ/Cái 1. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH MỤC Tổ Thẩm định tiến hành đối chiếu đơn giá trình thẩm định đối với mặt hàng Module đầu vào input IUX 760 MI (Partno: 908531, hãng Minimax) trên 5 cơ sở chứng cứ thu thập được, cụ thể: (1) Báo giá gốc thương mại; (2) Lịch sử mua sắm trên ERP Vĩnh Tân 4; (3) Cơ sở dữ liệu mua sắm EVN IMIS của các Đơn vị Phát điện trong Tập đoàn; (4) Cơ sở dữ liệu Mua sắm Công (e-GP); (5) Khảo sát giá thương mại điện tử trên các sàn giao dịch và Internet. Kết quả tổng hợp cho thấy đơn giá trình 13.559.000 đ/Cái là mức chào thấp nhất từ nhà thầu trong báo giá thương mại hiện tại; tuy nhiên khi đối chiếu với lịch sử nhập kho tại Nhà máy (HĐ 115/2023), đơn giá này cao hơn tới +125,4% so với đơn giá đã phát sinh giao dịch hợp lệ gần nhấ |  | 6015000 | 24060000 | 30176000 | Ý kiến Chuyên gia AI & Báo giá thấp nhất DTL (Khối 1)
2 | 3.34.40.024.ENG.00.000 | Nút nhấn khẩn cấp - Discovery manual call point, Part no: 58100-953 - Nút nhấn khẩn cấp, Part no: 58100-953, Nguồn cấp: 17 - 28VDC , IP67. NSX: Apollo | Cái | 1 | 14208000 | 14208000 | Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ & BẢN THUYẾT MINH THẨM ĐỊNH CỦA TỔ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN Căn cứ tính chất kỹ thuật, thương hiệu sản xuất và chứng cứ thu thập tại 05 cơ sở thẩm định, Tổ Thẩm định dự toán – Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thống nhất nội dung đánh giá đối với vật tư: Nút nhấn khẩn cấp Discovery Manual Call Point, Part no: 58100-953, nguồn cấp 17 – 28VDC, cấp bảo vệ IP67, nhà sản xuất Apollo (Mã ERP: 3.34.40.024.ENG.00.000), số lượng 01 cái, đơn giá trình thẩm định 14.208.000 đồng/cái, cụ thể như sau: **1. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH MỤC** Vật tư thẩm định là nút nhấn khẩn cấp thuộc hệ thống báo cháy Discovery – thương hiệu Apollo (Anh Quốc), hiện là chủng loại đang vận hành đồng bộ tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đây là thiết bị chuyên dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) công nghiệp, đòi hỏi độ tin cậy và tiêu chuẩn an toàn cao theo các bộ tiêu chuẩn EN 54-11 và quy chuẩn phòng cháy hiện hành. Qua rà soát 05 cơ sở chứng cứ, Tổ Thẩm định nhận thấy đơn giá trình 14.208.000 đồng/cái có biểu hiện bất thường lớn so với dữ liệu lịch sử mua sắm hợp lệ tại chính NMNĐ Vĩnh Tân 4 (mức tăng +103,0%), cần phải chặn trước khi trình phê duyệt. **2. 🔍 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ & BẢN THUYẾT MINH THẨM ĐỊNH CỦA TỔ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN** **2.1. Phân tích bản chất kỹ thuật thiết bị** Vật tư thuộc phân nhóm thiết bị PCCC chuyên dụng (Manual Call Point), thương hiệu Apollo Fire Detectors Ltd – nhà sản xuất có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị phát hiện và cảnh báo cháy. Cấu hình kỹ thuật cần đối chiếu gồm: Part no: 58100-953, dải điện áp hoạt động 17 – 28VDC, cấp bảo vệ IP67 (chống bụi xâm nhập hoàn toàn và chịu ngâm nước tạm thời), tuân thủ tiêu chuẩn EN 54-11. Đây là thiết bị có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, độ ổn định phải đảm bảo tương thích tuyệt đối với hệ thống đầu vào của tủ trung tâm Discovery đang lắp đặt tại Nhà máy; không thể thay thế bằng chủng loại khác mà không qua đánh giá tương thích (compatibility) theo quy trình kỹ thuật của Hãng. **2.2. Đánh giá theo 05 cơ sở chứng cứ** *Cơ sở 1 – Báo giá gốc:* Đơn giá trình thẩm định 14.208.000 đồng/cái được xác định trên cơ sở báo giá thương mại có mức chào thấp nhất của Nhà thầu cung cấp. Tổ Thẩm định ghi nhận đây là báo giá đơn lẻ, chưa đủ sức thuyết phục để chốt đơn giá dự toán khi đối chiếu với lịch sử mua sắm hợp lệ của chính đơn vị. *Cơ sở 2 – ERP Vĩnh Tân 4:* Vật tư có lịch sử nhập kho tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 theo Quyết định 161, hóa đơn số 0000221 ngày 26/03/2021 (ngày ký 14/04/2021), đơn giá lịch sử 7.000.000 đồng/cái. Đơn giá trình đợt này cao hơn +103,0% (tương đương tăng hơn 2 lần) so với hợp đồng cũ. Mặc dù hợp đồng ERP cũ đã thực hiện cách đây 65 tháng (>12 tháng – vượt ngưỡng tham chiếu thông thường), Tổ Thẩm định đánh giá đây vẫn là nguồn dữ liệu mua sắm hợp lệ, đã qua khâu kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu và đưa vào sử dụng thực tế tại Nhà máy nên có giá trị tham chiếu cao. Mức tăng +103,0% vượt xa biên độ dao động giá thông thường đối với thiết bị điện – điện tử công nghiệp trong cùng chu kỳ sản phẩm (thông thường ≤ 15 – 20%/năm theo biến động CPI và tỷ giá), do đó không thể lý giải bằng yếu tố trượt giá thông thường. *Cơ sở 3 – CSDL EVN IMIS:* Tra cứu từ khóa 58100-953 trong khoảng thời gian 01/01/2023 – 06/09/2026 không phát hiện dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS của các Đơn vị Phát điện trong Tập đoàn. Cơ sở này chưa cung cấp thêm dữ liệu đối chiếu ngoài NMNĐ Vĩnh Tân 4. *Cơ sở 4 – Mua sắm công e-GP:* Không có dữ liệu gói thầu tương đương được công bố trên Hệ thống Mua sắm công (Muasamcong.mpi.gov.vn) trong phạm vi tra cứu. *Cơ sở 5 – Thương mại điện tử:* Tra cứu từ khóa "apollo manual call point" trên các cổng Internet và sàn TMĐT quốc tế (eBay, Misumi, Google Web) cho thấy vật tư thuộc danh mục thiết bị đặc thù công nghiệp, các nhà cung cấp không niêm yết giá công khai mà yêu cầu gửi yêu cầu báo giá riêng (Contact for Quote). Cơ sở này không tạo ra dữ liệu định lượng để đối chiếu. **2.3. Đánh giá tương quan giá trị kỹ thuật – thương mại** Tổng hợp đối chiếu đa chiều cho thấy: Đơn giá trình thẩm định 14.208.000 đồng/cái cao hơn +103,0% so với đơn giá tham chiếu hợp lệ thấp nhất (7.000.000 đồng/cái theo Cơ sở 2 – ERP Vĩnh Tân 4). Với đặc tính kỹ thuật của vật tư (thiết bị PCCC chuyên dụng, đã có lịch sử vận hành ổn định, cùng Part no, cùng hãng Apollo, không có yếu tố thay đổi công nghệ hoặc nâng cấp chủng loại), mức chênh lệch này vượt xa biên độ an toàn. Tổ Thẩm định nhận định đơn giá trình chưa có cơ sở thuyết phục, có dấu hiệu bất thường cần được làm rõ và điều chỉnh trước khi phê duyệt dự toán. **3. 💡 KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT CỦA TỔ THẨM ĐỊNH TRÌNH LÃNH ĐẠO** 🔴 **CẢNH BÁO BẤT THƯỜNG ĐƠN GIÁ:** Đơn giá trình thẩm định 14.208.000 đồng/cái cao hơn +103,0% so với đơn giá lịch sử mua sắm hợp lệ tại chính NMNĐ Vĩnh Tân 4, không được các cơ sở chứng cứ còn lại (EVN IMIS, Mua sắm công, TMĐT) hỗ trợ xác nhận. **Đề xuất:** Tổ Thẩm định kiến nghị Lãnh đạo/Hội đồng Thẩm định yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự toán làm việc với Nhà thầu cung cấp để đàm phát lại đơn giá, đồng thời bổ sung tối thiểu 02 báo giá thương mại so sánh từ các nhà phân phối ủy quyền của hãng Apollo tại Việt Nam (hoặc khu vực ASEAN) để có cơ sở thuyết minh đầy đủ. Trường hợp không bổ sung được chứng cứ thuyết minh mức tăng +103,0%, đề xuất phê duyệt đơn giá dự toán về mức tham chiếu theo Cơ sở 2 (ERP Vĩnh Tân 4) là **7.000.000 đồng/cái** – dự kiến tiết kiệm **7.208.000 đồng** cho Nhà máy, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp khả năng cân đối chi phí đầu tư. |  | 7000000 | 7000000 | 7208000
3 | Chưa có mã vật tư | Actuator khí nén FlowTek Series 92 - Actuator khí nén: Model: FlowTek Series 92 (920830-113A0532) Type: DOUBLE ACTING Nhiệt độ hoạt động: 0°F đến 123°F (-18°C đến 50°C). Torque rating: 283-908 Nm Áp suất hoạt động: 2 đến 10 bar Nhà sản xuất: Bray International | Bộ | 5 | 56000000 | 280000000 | 1. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH MỤC: Actuator khí nén FlowTek Series 92 (Double Acting) - Model: 920830-113A0532. • Đơn giá trình thẩm định: 56.000.000 VNĐ/Bộ (Số lượng: 5 Bộ). • Đánh giá Chứng cứ Thẩm định: Đạt 80/100 điểm (4/5 cơ sở chứng cứ đã nạp). • Đánh giá Mức độ Hợp lý Đơn giá: Đơn giá trình cao hơn so với mốc giá tham chiếu TMĐT có phụ thu nhập cảnh Landed Cost. CƠ SỞ THẨM ĐỊNH THỐNG NHẤT 5 CƠ SỞ CHỨNG CỨ: - Cơ sở 1 (Báo Giá Gốc): Báo giá chào hợp lệ là 56.000.000 VNĐ/Bộ từ Nhà thầu chào (khớp 100% với đơn giá trình). - Cơ sở 2 (ERP Vĩnh Tân 4): CSDL ERP nội bộ chưa ghi nhận mã vật tư tương đương. - Cơ sở 3 (EVN IMIS): Chưa có dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS toàn ngành. - Cơ sở 4 (Mua Sắm Công e-GP): Vật tư đặc thù, chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương đương trên e-GP. - Cơ sở 5 (Thương Mại Điện Tử): Tra cứu từ khóa [920830-113A0532] trên website nhà cung cấp Industrial Stores; ghi nhận đơn giá niêm yết web là 13.743.000 VNĐ/Bộ ($540 USD). Sau khi tính chi phí vận chuyển quốc tế, thuế nhập khẩu và thông quan hải quan (Landed Cost DDP Vĩnh Tân 4 phụ thu +20%), đơn giá tham chiếu hoàn chỉnh là 16.491.600 VNĐ/Bộ. KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH: Đề xuất phê duyệt đơn giá thẩm định thống nhất theo Cơ sở 5 (TMĐT Landed Cost) là 16.491.600 VNĐ/Bộ. Tổng dự toán phê duyệt: 82.458.000 VNĐ cho 5 Bộ. Tiết kiệm dự toán: 197.542.000 VNĐ (-70.5% so với giá trình). |  | 16491600 | 82458000 | 197542000 | Cơ sở 5: Tham khảo TMĐT / Giá Web (Landed Cost DDP VT4)
4 | Chưa có mã vật tư | Solenoid van 600250-70900533 (Bản cập nhật mới) | Bộ | 5 | 70000000 | 320000000 | # THUYẾT MINH THẨM ĐỊNH MỤC STT 4 ## TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH MỤC Tổ Thẩm định thực hiện thẩm định đánh giá sau cùng đối với vật tư Solenoid van 600250-70900533 (Hãng SX: Bray International, số lượng 5 Bộ). Đơn giá dự toán trình là 64.000.000 đ/Bộ, cao hơn +610.4% so với đơn giá tham chiếu thấp nhất hợp lệ (9.009.300 đ từ Cơ sở 5). Tổ Thẩm định đề xuất điều chỉnh đơn giá theo giá thị trường quốc tế đã tính đủ chi phí nhập cảnh & vận chuyển DDP Vĩnh Tân 4. ## Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 5 CƠ SỞ CHỨNG CỨ: - Cơ sở 1 (Báo Giá Gốc): Đã đối chiếu các báo giá trong hồ sơ trình; ghi nhận đơn giá chào thấp nhất là 64.000.000 đ/Bộ từ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG AN HIẾU (Trang 2 Báo giá). Đơn giá chào khớp 100% với đơn giá dự toán trình nhưng cao bất thường so với thị trường. - Cơ sở 2 (ERP Vĩnh Tân 4): CSDL ERP nội bộ chỉ có hợp đồng tạm nhập bàn giao từ năm 2020 (cách đây 78 tháng), không có quy cách tương đồng phù hợp. Thẩm định viên không duyệt áp dụng CSDL ERP làm căn cứ so sánh cho mục này. - Cơ sở 3 (EVN IMIS): Tra cứu ngày 08/09/2026 theo từ khóa [600250-70900533] trên CSDL Hợp đồng mua sắm EVN IMIS (phiên kết nối xác thực tài khoản VINHTAN4TPP\hieuna còn hiệu lực); kết quả ghi nhận không có dữ liệu hợp đồng mua sắm vật tư tương tự từ các Đơn vị Phát điện toà |  | 9009300 | 45046500 | 274953500 | Cơ sở 5: Tham khảo TMĐT / Giá Web
5 | Chưa có mã vật tư | Spiral Wound Gasket DN200 PN40 - Spiral Wound Gasket DN200 PN40 RF – EN 1514-2 – Type CGI – SS316L/PTFE/SS316L/CS | Cái | 2 | 1500000 | 3000000 | TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH MỤC: Spiral Wound Gasket DN200 PN40 (Mã ERP: Chưa có mã vật tư). • Đơn giá trình thẩm định: 1.500.000 VNĐ (Số lượng: 2 Cái). • Đánh giá Chứng cứ Thẩm định: Đạt 80/100 điểm (Hạng A - 4/5 cơ sở chứng cứ đã nạp). • Đánh giá Mức độ Hợp lý Đơn giá: 100/100 điểm (🟢 Rất Hợp Lý (Đơn giá trình <= Giá thấp nhất công khai)). CƠ SỞ THẨM ĐỊNH THỐNG NHẤT 5 CƠ SỞ CHỨNG CỨ: - Cơ sở 1 (Báo Giá Gốc): Đã đối chiếu các báo giá thương mại cạnh tranh trong Hồ sơ trình; ghi nhận đơn giá chào thấp nhất là 1.500.000 VNĐ/Cái từ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG (Trang 1 Báo giá); đơn giá chào đối chiếu khớp 100% với đơn giá dự toán trình. - Cơ sở 2 (ERP Vĩnh Tân 4): Qua rà soát CSDL Kế toán ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4 theo từ khóa [Spiral Wound Gasket DN200 PN40], các kết quả tra cứu không có tính chất kỹ thuật và quy cách tương đồng phù hợp với vật tư đang xét. Thẩm định viên không áp dụng CSDL ERP làm căn cứ so sánh đơn giá cho mục này. - Cơ sở 3 (EVN IMIS): Tra cứu theo từ khóa [Spiral Wound Gasket DN200 PN40] trên CSDL Hợp đồng mua sắm toàn ngành EVN IMIS (2023-2026); kết quả đã đối soát toàn CSDL EVN: 0 bản ghi phù hợp (không phát sinh mua sắm tương đương). - Cơ sở 4 (Mua Sắm Công e-GP): Tra cứu theo từ khóa [Spiral Wound Gasket] trên Cổng Mạng Đấu thầu Quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn); kết quả đã rà soát e-GP: vật tư đặc thù, không ghi nhận gói thầu mua sắm tương đồng. - Cơ sở 5 (Thương Mại Điện Tử): Tra cứu theo từ khóa [Spiral Wound Gasket DN200 PN40] trên các cổng Internet & Sàn TMĐT (eBay, Misumi, Google Web); kết quả ghi nhận vật tư thuộc danh mục thiết bị đặc thù công nghiệp, các trang web/nhà cung cấp không niêm yết đơn giá thương mại công khai (yêu cầu gửi thư yêu cầu báo giá riêng - Contact for Quote). KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH: Đơn giá trình phù hợp với mặt bằng giá thị trường. Đề xuất phê duyệt giữ nguyên đơn giá trình là 1.500.000 VNĐ/Cái. |  | 1500000 | 3000000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá nộp kèm
6 | Chưa có mã vật tư | GEFA DG1 Ball Valve - GEFA DG1 Ball Valve, DN50/65, PN125, Body SS316 (1.4408), High Pressure Ball Valve, Rohrgewinde DIN 2999-Rp, ISO 228/1-G | Cái | 1 | 61250000 | 61250000 | TỔNG HỢP 5 CƠ SỞ CHỨNG CỨ (Đã rà soát nhanh): • Cơ sở 1 (Báo Giá Gốc): Báo giá chào thấp nhất: 61.250.000 đ/Cái (CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG) • Cơ sở 2 (ERP Vĩnh Tân 4): Lịch sử nhập kho ERP Vĩnh Tân 4: 21.100.000 đ/Cái (HĐ: Nhập kho vật tư (HĐ:182) theo hóa đơn số 0000198 ngày 08.07.2020 ngày 2020-10-29. SL: 3 Cái); Các đợt nhập khác: 51.118.100 đ, 58.245.912 đ • Cơ sở 3 (EVN IMIS): IMIS EVN: 8.910.000 đ/Cái (Công ty Nhiệt điện Duyên Hải) • Cơ sở 4 (Mua Sắm Công e-GP): Chưa có dữ liệu Mua sắm công e-GP • Cơ sở 5 (TMĐT & Tham Khảo Web): Vật tư đặc thù - Yêu cầu báo giá riêng (Contact for Quote) KẾT LUẬN: Đơn giá tham chiếu mốc thấp nhất đề xuất là 8.910.000 đ/Cái. |  | 8910000 | 8910000 | 52340000 | Cơ sở 1: Báo giá nộp kèm
7 | Chưa có mã vật tư | Selector valve KMX CO2 - Selector valve KMX CO₂ LP piston controlled, complete - Size: DN50 ­ End Connection: Flange DIN 2501 PN40 ­ Working pressure: 25 bar ­ Temperature: ~ –20°C (Liquid CO₂) ­ Housing: Cast steel, Piston: GJL-250, Piston Rod: AISI 303 | Cái | 1 | 452147000 | 452147000 | TỔNG HỢP 5 CƠ SỞ CHỨNG CỨ (Đã rà soát nhanh): • Cơ sở 1 (Báo Giá Gốc): Báo giá chào thấp nhất: 135.000.000 đ/Cái (CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG AN HIẾU) • Cơ sở 2 (ERP Vĩnh Tân 4): Lịch sử nhập kho ERP Vĩnh Tân 4: 4.925.000 đ/Cái (HĐ: Nhập kho vật tư (HĐ:136/2021) theo hóa đơn số 57 ngày 26.01.2022 ngày 2022-01-26. SL: 1 Cái); Các đợt nhập khác: 3.910.000 đ • Cơ sở 3 (EVN IMIS): Chưa có dữ liệu EVN IMIS • Cơ sở 4 (Mua Sắm Công e-GP): Chưa có dữ liệu Mua sắm công e-GP • Cơ sở 5 (TMĐT & Tham Khảo Web): Vật tư đặc thù - Yêu cầu báo giá riêng (Contact for Quote) KẾT LUẬN: Đơn giá tham chiếu mốc thấp nhất đề xuất là 4.925.000 đ/Cái. |  | 452147000 | 452147000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá nộp kèm
8 | Chưa có mã vật tư | Union G 10-PL A3C - Union - Type: G - Union - Model: G 10-PL A3C - Part no.: 125943 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressgive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Cái | 10 | 1004000 | 10040000 | TỔNG HỢP 5 CƠ SỞ CHỨNG CỨ (Đã rà soát nhanh): • Cơ sở 1 (Báo Giá Gốc): Báo giá chào thấp nhất: 1.004.000 đ/Cái (CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THĂNG LONG) • Cơ sở 2 (ERP Vĩnh Tân 4): Lịch sử nhập kho ERP Vĩnh Tân 4: 620.000 đ/Cái (HĐ: Nhập kho vật tư (HĐ:03/2022) theo hóa đơn số 00000024 ngày 01.04.2022 ngày Đầu. SL: 6 Cái); Các đợt nhập khác: 18.374.000 đ • Cơ sở 3 (EVN IMIS): Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến nay, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [125943], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS. • Cơ sở 4 (Mua Sắm Công e-GP): Đã tra cứu từ khóa [Union G 10-PL A3C] trên Mạng Đấu thầu Quốc gia nhưng chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương tự. • Cơ sở 5 (TMĐT & Tham Khảo Web): Vật tư đặc thù - Yêu cầu báo giá riêng (Contact for Quote) KẾT LUẬN: Đơn giá tham chiếu mốc thấp nhất đề xuất là 620.000 đ/Cái. |  | 620000 | 6200000 | 3840000
9 | Chưa có mã vật tư | Elbow union - Elbow union - Type: W - Elbow union - Model: W 10-PL A3C - Part no.: 174678 - Pipe OD: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at both ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Cái | 5 | 1315000 | 6575000 | TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH MỤC: Elbow union (Mã ERP: Chưa có mã vật tư). • Đơn giá trình thẩm định: 1.315.000 VNĐ (Số lư |  | 1315000 | 6575000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá nộp kèm
10 | Chưa có mã vật tư | Union tee - Union tee - Type: T - Union tee - Model: T - PL A3C - Part no.: 125645 - Pipe OD.: 10 (mm) - Include: DPR - Progressive ring (at three ends) + Model: DPR 10-L/S A3D + Part no.: 126091 - Manufacturer: Minimax Gmb, Germany | Cái | 5 | 1508000 | 7540000 | I. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH MỤC ¦ Hạng mục ¦ Nội dung ¦ ¦---¦---¦ ¦ Tên vật tư ¦ Union tee (Type: T - Union tee, Model: T - PL A3C, Part no.: 125645) kèm Progressive ring DPR 10-L/S A3D (Part no.: 126091) lắp đặt tại ba đầu, Pipe OD 10 mm ¦ ¦ Hãng sản xuất / Xuất xứ ¦ Minimax GmbH – Germany (tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn Châu Âu, nhóm G7) ¦ ¦ Mã ERP nội bộ ¦ Chưa có mã vật tư ¦ ¦ Số lượng ¦ 05 Cái ¦ ¦ Đơn giá trình thẩm định ¦ 1.508.000 đ/Cái ¦ ¦ Thành tiền trình ¦ 7.540.000 đ ¦ ¦ Đơn giá tham chiếu thấp nhất hợp lệ ¦ 836.800 đ/Cái ¦ ¦ Mức chênh lệch ¦ +80,2% so với đơn giá trình ¦ ¦ Tiết kiệm dự kiến (nếu điều chỉnh) ¦ 3.356.000 đ ¦ II. 🔍 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ & BẢN THUYẾT MINH THẨM ĐỊNH CỦA TỔ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN **1. Phân tích bản chất kỹ thuật vật tư** Vật tư thẩm định là cụm chi tiết kết nối thuộc hệ thống đường ống thủy lực/khí nén công nghiệp, gồm Union tee Model T - PL A3C (Part no. 125645) kích thước Pipe OD 10 mm kèm bộ ba Progressive ring DPR 10-L/S A3D (Part no. 126091) lắp đặt tại cả ba đầu nối. Đây là vật tư chuyên dụng của hãng Minimax GmbH (Đức) – thương hiệu thuộc nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn cao Châu Âu/G7, có yêu cầu nghiêm ngặt về độ kín khít, áp suất làm việc, khả năng chịu rung và độ bền mỏi trong điều kiện vận hành liên tục tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Tính đặc thù của vật tư thể hiện ở chỗ: cụm Union tee và Progressive ring phải đồng bộ chủng loại, kích thước, vật liệu và xuất xứ để đảm bảo độ tương thích ren – vòng đệt tiến tiến (progressive ring), qua đó duy trì áp suất danh định và độ tin cậy của hệ thống. Tổ Thẩm định xếp vật tư vào phân nhóm **Thiết bị công nghiệp chuyên dụng – linh kiện kết nối có yêu cầu kỹ thuật đặc thù**. **2. Đánh giá tương quan giá trị kỹ thuật và thương mại** Đơn giá trình thẩm định 1.508.000 đ/Cái cao hơn **+80,2%** so với đơn giá tham chiếu thấp nhất hợp lệ là 836.800 đ/Cái (mức chênh tuyệt đối 671.200 đ/Cái). Với đặc tính kỹ thuật của cụm vật tư chuyên dụng G7, biên độ chênh lệch này vượt khá xa ngưỡng biến động hợp lý thường gặ |  | 1508000 | 7540000 | 0 | Cơ sở 1: Báo giá nộp kèm
11 | Chưa có mã vật tư | Ống B-210-2394/1 - Tube - Model: B-210-2394/1 - OD: 10mm (DN8) - Part no.: 823575 - Test pressure: 210 (bar) | Mét | 20 | 1205000 | 24100000 |  |  | 1205000 | 24100000 | 0
12 | 3.96.13.021.GER.00.000 | Cảm biến đo khối lượng (Loadcell), model: RTNC3/10T - Cảm biến đo khối lượng (Loadcell): - Model: RTNC3/10T - Odering number: K-RTN-8-C3-10-N-12-N-N-8 - Maximum capacity (Emax): 10000kg - Minimum capacity (Emin): 0kg - Minimum interval (Vmin): 500g - Rated output (Cn): 2.85mV/V ± 0.00285 - Input resistance: 4450 ± 100Ω - Output resistance: 4010 ± 2Ω - Rated range of the excitation voltage: 5 ~ 30V - Insulation resistance: >20GΩ - Operating temperature: -10 ~ 40oC - Breaking load: 40000kg - Number of wires: 5 (included Shield wire) - Cable length: 5m - Protection class: IP68 - Manufacturer: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM), Germany | Cái | 1 | 117600000 | 117600000 |  |  | 117600000 | 117600000 | 0
13 | Chưa có mã vật tư | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-AH400. Type G1, 65kW, TS250H - MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-A H400 - Type: G1 - Load description: Spare - Capacity: 65kW - Details: • MCCB: TS250H ETS 160 4 – AL (Handle mechanism switch ON/OFF/TRIP attached) • Cable: Wire (Sq) – XHHW/SIS 70, included cosse 70-10 (Qty: 06), length total 1000mm x 3-wires • Soft power cable: 2mm (height) x 20mm (width) x 500mm (length), 3-wires • Power side terminal plug: 1’ry clip 4P 250A, included Male & Female plug • Load side power terminal plug: 2’ry clip 4P 250A, included Male & Female plug • Control terminal plug: 3’ry 24P, included Male & Female plug • Unit size/ Door type: 400/ G1 • Cable trough: 60mm (height) x 35mm (width) x 400mm (length) - Manufacturer: LS Electric, Korea | Bộ | 1 | 284390000 | 284390000 |  |  | 284390000 | 284390000 | 0
14 | Chưa có mã vật tư | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-BH200. Type S - MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-B H200 - Load description: Space - Type: S - Unit size/ Door type: 200/ S - Manufacturer: LS Electric, Korea | Bộ | 1 | 183501000 | 183501000 |  |  | 183501000 | 183501000 | 0
15 | Chưa có mã vật tư | Tủ MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-CH200. Type G1, 8.1kW, TS100H - MCC bucket - MCC unit order code: P0BHC01GH004R-C H200 - Load description: Spare - Capacity: 8.1kW - Type: G1 - Details: • MCCB: TS100H ETS 40 4 – AL (Handle mechanism switch ON/OFF/TRIP attached) • Cable: Wire (Sq) – XHHW/SIS 6, included cosse 6-8 (Qty: 06), length total 1000mm x 6-wires • Power side terminal plug: Clip 4P 150A, included Male & Female plug • Load power terminal plug: Clip 4P 150A, included Male & Female plug • Control terminal plug: 24P, included Male & Female plug • Unit size/ Door type: 200/ G1 • Cable trough: 60mm (height) x 35mm (width) x 400mm (length) - Manufacturer: LS Electric, Korea | Bộ | 1 | 233654000 | 233654000 |  |  | 233654000 | 233654000 | 0
16 | Chưa có mã vật tư | Thanh cái đồng mạ bạc Busbar 400V - Thanh cái đồng mạ bạc Kích thước: Dài x rộng x dày (850x125x10mm) Chiều dài: 850mm | Thanh | 1 | 48000000 | 48000000 |  |  | 48000000 | 48000000 | 0
17 | Chưa có mã vật tư | Thanh cái đồng V phân phối mạ bạc - Thanh cái đồng V phân phối mạ bạc Kích thước: 28x40x6mm Chiều dài: 920mm | Thanh | 4 | 48000000 | 192000000 |  |  | 48000000 | 192000000 | 0
18 | Chưa có mã vật tư | Van điện từ 221S25F-S2TBC2 - Van điện từ 221S25F-S2TBC2, Van 2 chiều, kích thước đường ống 1 inch, Điện áp cuộn điện từ (coil) 24 VDC, Nhà sản xuất: Parker | Cái | 1 | 22000000 | 22000000 |  |  | 22000000 | 22000000 | 0
19 | 2.46.35.037.CHN.00.000 | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m - Ống khí nén/ tube, Model: SS-T6-S-065-20, OD: 3/8 inch, Length: 6m | Cái | 35 | 18522000 | 648270000 |  |  | 18522000 | 648270000 | 0
20 | 2.46.35.019.CHN.00.000 | Ống khí nén/ tube, Model: SS-T8-S-065-20, OD: 1/2 inch, Length: 6m - Ống khí nén/ tube, Model: SS-T8-S-065-20, OD: 1/2 inch, Length: 6m | Cái | 2 | 19000000 | 38000000 |  |  | 19000000 | 38000000 | 0
21 | 4.82.22.013.USA.00.000 | Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Union, 1/ 2 in. Tube OD; Order code: SS-810-6 - Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Union, 1/ 2 in. Tube OD; Order code: SS-810-6 | Bộ | 2 | 1700000 | 3400000 |  |  | 1700000 | 3400000 | 0
22 | 4.82.22.025.CHN.00.000 | Đầu nối - Union Swagelok Model: SS-600-6 - Đầu nối - Union Swagelok Model: SS-600-6 | Cái | 100 | 2600000 | 260000000 |  |  | 2600000 | 260000000 | 0
23 | 4.82.82.014.GER.00.000 | Cùm cố định ống/ Tube Support Strip, model: MS-TSS-6, 10 Channels, 3/8 inch, 10 mm Tube Size - Cùm cố định ống/ Tube Support Strip, model: MS-TSS-6, 10 Channels, 3/8 inch, 10 mm Tube Size | Cái | 15 | 200000 | 3000000 |  |  | 200000 | 3000000 | 0
24 | 5.33.70.184.GER.99.000 | Bộ điều khiển định vị Positioner, Model: TZIDC-V18345- 2020521001 - Bộ điều khiển định vị Positioner: - Model: TZIDC-V18345- 2020521001 -Type: Double acting -Sofw.Rev: 3 -Supply press: 1,4 ~ 6 bar -Input: Analog 4 ~ 20 mA -Loss of electric: Fail freeze - Option: Analog feedback, FSK, Position indicator -NSX: ABB | Bộ | 2 | 85000000 | 170000000 |  |  | 85000000 | 170000000 | 0
25 | 3.96.13.144.USA.00.000 | Cảm biến nhiệt độ Model: S14405PD3S350B0, Type: RTD PT100 3 Wire - Cảm biến nhiệt độ - Model: S14405PD3S350B0 - NSX: MINCO - Element: Platinum - Element length: 6.4 mm - Cable dimension "C": 1778 mm - Cable dimension "L": 8890 mm - Single duplex: Duplex - Sheath: 2.9 mm OD - Type: RTD PT100, 3 Wire - Range: 0 - 260 °C | Bộ | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  | 30000000 | 30000000 | 0
26 | 3.96.13.320.USA.00.000 | Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. - Cảm biến đo khối lượng Load cell Part no: N39188-187; Capacity: 100Lb. NSX: MERRICK | Cái | 2 | 23000000 | 46000000 |  |  | 23000000 | 46000000 | 0
27 | Chưa có mã vật tư | Bộ đo mức LEVEL TRANSMITTER; Loại: Ultrasonic LT (sóng siêu âm) - LEVEL TRANSMITTER Loại: Ultrasonic LT (sóng siêu âm) Model: LST400 Y0/S15/N1/P6/A1/H1/SC6/B2/CR/M5 Range: 0.5m to 15m Signal: 4 - 20 mA Supply power: 115 to 230 V AC or 24 V DC. NSX: ABB | Cái | 1 | 189000000 | 189000000 |  |  | 189000000 | 189000000 | 0
28 | 3.96.11.033.SIN.00.000 | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG1A02A1AS5M5D4T1Q4 - Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG1A02A1AS5M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 30 mbarg (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC22B11B4L4) NSX: Rosemount | Bộ | 1 | 145000000 | 145000000 |  |  | 145000000 | 145000000 | 0
29 | 5.33.70.823.SIN.98.000 | Bộ đo áp suất - Differential pressure transmitter with Intergral Manifold, Transmitter model: 2051CD1A02A1AS5 M5D4T1Q4 - Bộ đo áp suất - Differential pressure transmitter with Intergral Manifold, Transmitter model: 2051CD1A02A1AS5 M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 600 mmH20) (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC52B11B4L4) NSX: Rosemount | Bộ | 1 | 247000000 | 247000000 |  |  | 247000000 | 247000000 | 0
30 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN50 - Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN50, 4 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 1 | 5001000 | 5001000 |  |  | 5001000 | 5001000 | 0
31 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN15, ren ngoài 2 đầu - Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN15, ren ngoài 2 đầu; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 1 | 375000 | 375000 |  |  | 375000 | 375000 | 0
32 | Chưa có mã vật tư | Đầu chuyển hàn – ren ngoài DN15, vật liệu inox 304 - Đầu chuyển hàn – ren ngoài DN15, vật liệu inox 304 | Cái | 2 | 28000 | 56000 |  |  | 28000 | 56000 | 0
33 | Chưa có mã vật tư | Rắc co ren trong DN15, vật liệu inox 304 - Rắc co ren trong DN15, vật liệu inox 304 | Bộ | 2 | 104000 | 208000 |  |  | 104000 | 208000 | 0
34 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN125 - Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN125, 8 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 2 | 9660000 | 19320000 |  |  | 9660000 | 19320000 | 0
35 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN150 - Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN150, 8 lỗ bulong Ø20 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 6 | 13800000 | 82800000 |  |  | 13800000 | 82800000 | 0
36 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN200 PN16 - Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN200 PN16, 12 lỗ bulong Ø20 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước khử khoáng); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 2 | 14000000 | 28000000 |  |  | 14000000 | 28000000 | 0
37 | Chưa có mã vật tư | Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN100 - Công tơ nước dạng cơ, kích thước DN100, 8 lỗ bulong Ø16 ở mỗi đầu bích; Vật liệu: Cast iron; Môi chất làm việc: nước sạch (nước dịch vụ); Công tơ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. | Cái | 1 | 6726000 | 6726000 |  |  | 6726000 | 6726000 | 0
38 | Chưa có mã vật tư | Cảm biến đo lưu lượng siêu âm (Ultrasonic Flowmeter Transducer) - Cảm biến đo lưu lượng siêu âm (Ultrasonic Flowmeter Transducer) Model: LTE1-B NSX: Jain Technology | Cái | 2 | 162000000 | 324000000 |  |  | 162000000 | 324000000 | 0
39 | Chưa có mã vật tư | Hợp chất Silicone tiếp âm và bôi trơn(Silicone Compound) - Hợp chất Silicone tiếp âm và bôi trơn(Silicone Compound) Applicatinon: Sealant and Lubricant Cautinon: Mix thoroughly before use NSX: Jain Technology | Hộp | 4 | 1300000 | 5200000 |  |  | 1300000 | 5200000 | 0
40 | 5.33.85.167.JPN.00.000 | Đầu dò Oxy thừa Zirconia/ Zirconia Detector, Model: NS-3000, Style: S2 - Đầu dò Oxy thừa Zirconia/ Zirconia Detector, Model: NS-3000, Style: S2 - Suffix: -4-1-X3-2-2-2-1-1 - AMB.Temp: -20 ~ 150 ºC NSX: Horiba | Bộ | 1 | 669500000 | 669500000 |  |  | 669500000 | 669500000 | 0
41 | Chưa có mã vật tư | Thiết bị chống sét lan truyền / Chống nhiễu cấp nguồn (Surge Protective Device - SPD) - Thiết bị chống sét lan truyền / Chống nhiễu cấp nguồn (Surge Protective Device - SPD) Model: MA3145-230-2-R - Điện áp hoạt động tối đa (Max working voltage): ≥ 270 VAC. - Điện áp định mức (Voltage rating): 230 VAC. - Dòng cắt sét / Khả năng chịu dòng ngắn mạch (Circuit breaker / Surge capacity): ≥ 40 kA. NSX: Cooper Crouse-Hinds MTL / Eaton | Cái | 3 | 35000000 | 105000000 |  |  | 35000000 | 105000000 | 0
42 | 3.96.13.071.KOR.00.000 | Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa - Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa, Model cảm biến: NBFS-FC2000, Length: 2825 mm, Sensor MTG Size: PT1"M, Material: Stainless Steel Dây tín hiệu quang cho cảm biến phát hiện ngọn lửa (Model cảm biến phát hiện ngọn lửa: NBFS-FC2000). - Overall dimension: 20Ø*2825mm with 80Ø*8t Flange - Length: 2825 mm - Sensor MTG Size: PT1"M - Material: Stainless Steel - Fiber Optic Conductor: + Material: Glass Optical Multi Component + Clad Diameter: 0.025mm ent + Bundle Diameter: 3mm + Operating Temperature: Max. 400°C(750°F) - OD tube: Flexible tube 3/8’’ - Detail “C” - Lens: + Material : Quartz + Operating Temperature: Max. 1680°C NSX: Nambukeng | Sợi | 2 | 135000000 | 270000000 |  |  | 135000000 | 270000000 | 0
43 | 3.34.40.009.IND.00.000 | Công tắc lưu lượng (Flow Switch) - Công tắc lưu lượng (Flow Switch) Model: WP/FS-25VFL Switch : SPDT Snap Acting Micro Rating : 5A 250VAC NSX: Dag Process Instruments Pvt. Ltd | Cái | 1 | 38000000 | 38000000 |  |  | 38000000 | 38000000 | 0
44 | 0 | Thiết bị đo lưu lượng (Flow Transmitter): - Model: 2051CD2A02A1AS5M5D4T1C1Q4 - Thiết bị đo lưu lượng (Flow Transmitter): - Model: 2051CD2A02A1AS5M5D4T1C1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 1470,24 mmH20) (Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC52B11B4L4) NSX: Rosemount | Bộ | 1 | 230000000 | 230000000 |  |  | 230000000 | 230000000 | 0
45 | 3.96.13.165.KOR.00.000 | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor - Cảm biến tiệm cận/proximity sensor - Model: PR30-10AC Đường kính cạnh phát hiện: 30mm - Điện áp hoạt động: 100-240 Vac - Ngõ ra điều khiển: NC - Protection: IP67 | Cái | 2 | 1219000 | 2438000 |  |  | 1219000 | 2438000 | 0
46 | 3.96.13.114.KOR.99.000 | Cảm biến tiệm cận/proximity sensor - Cảm biến tiệm cận/proximity sensor - Model: PR18-8AO - Đường kính đầu dò: 18mm - Điện áp hoạt động: 100-240 Vac - Ngõ ra điều khiển: NO - Protection: IP67 | Bộ | 1 | 1150000 | 1150000 |  |  | 1150000 | 1150000 | 0
47 | 2.05.80.082.KOR.00.000 | Hanger clamps (out doors) (kẹp giữ đường ray cáp điện) - Hanger clamps (out doors) (kẹp giữ đường ray cáp điện): Model: EH-2-001 - Material: Galvanized Steel +Epoxy Insulator Dome - Maker: Eunchang T&C | Cái | 1284 | 535000 | 686940000 |  |  | 535000 | 686940000 | 0
48 | 3.34.20.134.CHN.00.000 | Pendant control station: Type: XAC-A12713 - Pendant control station: Type: XAC-A12713 | Cái | 1 | 5784000 | 5784000 |  |  | 5784000 | 5784000 | 0
49 | 5.05.65.658.KOR.00.000 | Collector (chổi tiếp điện từ thanh ray) - Collector (chổi tiếp điện từ thanh ray): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Material: Copper - Maker: Eunchang T&C | Bộ | 36 | 2265000 | 81540000 |  |  | 2265000 | 81540000 | 0
50 | 4.90.80.030.KOR.00.000 | Bao che giữa các khớp nối đường ray cáp điện (Joint cover) - Joint cover (bao che giữa các khớp nối đường ray cáp điện): - Material: PVC - Maker: Eunchang T&C | Cái | 235 | 66000 | 15510000 |  |  | 66000 | 15510000 | 0
51 | 4.90.80.027.KOR.00.000 | Nắp che phía cuối đường ray cáp điện (End cap) - Nắp che phía cuối đường ray cáp điện (End cap)- Material: PVC - Maker: Eunchang T&C | Cái | 32 | 68000 | 2176000 |  |  | 68000 | 2176000 | 0
52 | 2.08.37.001.KOR.97.000 | Trolley-bar (thanh ray cấp nguồn) - Trolley-bar (thanh ray cấp nguồn): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Length: 3m / cây - Material: Copper - Maker: EunchangT&C | Cây | 28 | 909000 | 25452000 |  |  | 909000 | 25452000 | 0
53 | 4.82.32.060.KOR.99.000 | Joint keeper (khớp nối các thanh ray) - Joint keeper (khớp nối các thanh ray): - Iđm: 60A; - Uđm: 400VAC; - Material: Copper - Maker: Eunchang T&C | Cái | 24 | 47000 | 1128000 |  |  | 47000 | 1128000 | 0
54 | 3.34.20.131.CHN.00.000 | Pendant control station, Type: XAC-A8713 - Pendant control station, Type: XAC-A8713 | Cái | 1 | 6900000 | 6900000 |  |  | 6900000 | 6900000 | 0
55 | 3.34.20.133.CHN.99.000 | Pendant control station: Type: XAC-A6913 - Pendant control station: Type: XAC-A6913 Control station composition: 06 push buttons + 01 emergency stop Product compatibility: ZB2BE102 for emergency stop, XEN-G1191 for each direction Color: Yellow | Cái | 1 | 13319000 | 13319000 |  |  | 13319000 | 13319000 | 0
56 | Chưa có mã vật tư | Lưỡi gà móc cẩu 3 tấn - Lưỡi gà móc cẩu 3 tấn Kích thước: rộng 25mm x dài 60mm | Cái | 1 | 610000 | 610000 |  |  | 610000 | 610000 | 0
57 | 3.80.42.186.KOR.00.000 | Cáp tròn điều khiển cẩu trục có cáp chịu lực - Cáp tròn điều khiển cẩu trục có cáp chịu lực: Mã sản phẩm: 1.5SQx20C Đường kính: 1.5mm2 /lõi (bao gồm 20 sợi lõi). Vật liệu lõi: Đồng | Mét | 20 | 909000 | 18180000 |  |  | 909000 | 18180000 | 0
58 | Chưa có mã vật tư | Cáp thép 6x36 IWRC, đường kính cáp 12mm, loại 3 tấn: 80 mét - Cáp thép 6x36 IWRC, đường kính cáp 12mm, loại 3 tấn: 80 mét | Mét | 80 | 202000 | 16160000 |  |  | 202000 | 16160000 | 0
59 | 2.50.05.003.CHN.00.000 | Cáp inox 304 Kích thước: Ø 3 mm - Cáp inox 304 Kích thước: Ø 3 mm | Mét | 60 | 37000 | 2220000 |  |  | 37000 | 2220000 | 0
60 | Chưa có mã vật tư | Phe cài trục ngoài cho đường kính 28mm - Phe cài trục ngoài cho đường kính 28mm. Vật liệu: Inox 304 | Cái | 1 | 56000 | 56000 |  |  | 56000 | 56000 | 0
61 | 2.06.60.032.TPE.00.000 | Thanh ray C Loại: CH2201 Size: 32x30x1.5mm dài 3m - Thanh ray C Loại: CH2201 Size: 32x30x1.5mm dài 3m Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Thanh | 14 | 4520000 | 63280000 |  |  | 4520000 | 63280000 | 0
62 | 2.06.60.038.TPE.00.000 | Nối ray C Loại: CH2230 Size: 40x38x3mm, dài 100mm - Nối ray C Loại: CH2230 Size: 40x38x3mm, dài 100mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 12 | 1120000 | 13440000 |  |  | 1120000 | 13440000 | 0
63 | 2.35.16.032.TPE.00.000 | Giữ ray Loại: CH2240 Size: 80x25x3mm - Giữ ray Loại: CH2240 Size: 80x25x3mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 51 | 905000 | 46155000 |  |  | 905000 | 46155000 | 0
64 | 2.06.60.078.TPE.00.000 | Con lăn dẫn cáp Loại: CH2220-1 78x85mm - Con lăn dẫn cáp Loại: CH2220-1 78x85mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 32 | 2710000 | 86720000 |  |  | 2710000 | 86720000 | 0
65 | 2.06.60.085.TPE.00.000 | Con lăn dẫn đầu Loại: CH2250 78x80 mm - Con lăn dẫn đầu Loại: CH2250 78x80 mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 2 | 980000 | 1960000 |  |  | 980000 | 1960000 | 0
66 | 2.06.60.080.TPE.00.000 | Kẹp cố định đầu ray Loại: CH2260 Size: 80x51x3mm - Kẹp cố định đầu ray Loại: CH2260 Size: 80x51x3mm Vật liệu: Inox 304 Hãng: ITS Đài loan | Cái | 2 | 2254000 | 4508000 |  |  | 2254000 | 4508000 | 0
67 | 4.82.72.013.VIE.00.000 | Ống nối cáp điện: Model: SL16 - Ống nối cáp điện: Model: SL16 Chất liệu Đồng thau Tiết diện cáp sử dụng 16 mm2 | Cái | 16 | 12000 | 192000 |  |  | 12000 | 192000 | 0
68 | 3.15.44.076.CHN.00.000 | Cáp điện dẹt cho cầu trục Quy cách: 16mm2 x 4C Ruột mềm - Cáp điện dẹt cho cầu trục Quy cách: 16mm2 x 4C Ruột mềm Điện áp: 450/750V Cách điện: PVC, dẻo NSX: Imatek | Mét | 50 | 711000 | 35550000 |  |  | 711000 | 35550000 | 0
69 | 3.20.22.003.TPE.00.000 | Khóa cáp Dùng cho cáp: 3mm - Khóa cáp Dùng cho cáp: 3mm | Cái | 55 | 20000 | 1100000 |  |  | 20000 | 1100000 | 0
70 | 3.34.20.130.CHN.99.000 | Pendant control station (Tay bấm điều khiển tời điện): - Type: XAC-A6713 - Pendant control station (Tay bấm điều khiển tời điện): - Type: XAC-A6713 Control station composition: 06, push buttons + 01 emergency stop | Cái | 1 | 7406000 | 7406000 |  |  | 7406000 | 7406000 | 0
71 | Chưa có mã vật tư | Lưỡi gà móc cẩu 7 tấn - Lưỡi gà móc cẩu 7 tấn: + Kích thước: 60 x 175x 3mm + Vật liệu: thép | Cái | 1 | 656000 | 656000 |  |  | 656000 | 656000 | 0
72 | Chưa có mã vật tư | Sơn dầu Jotun chống sét Green 437 - Sơn dầu Jotun chống sét Green 437 | Lít | 20 | 625000 | 12500000 |  |  | 625000 | 12500000 | 0
73 | 3.82.63.103.LTU.00.000 | Đế gắn module IO HBS 01 - FPN - Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - FPN - PR (Product Revision): J hoặc mới hơn | Cái | 30 | 21120000 | 633600000 |  |  | 21120000 | 633600000 | 0
74 | 3.94.00.808.MLT.00.000 | Đế gắn module IO HBS01-FPH - Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - FPH - PR (Product Revision): J hoặc mới hơn | Cái | 26 | 21120000 | 549120000 |  |  | 21120000 | 549120000 | 0
75 | 3.82.63.102.LTU.00.000 | Đế gắn module IO HBS01-EPD - Đế gắn module IO: - Hãng: ABB - Mã: HBS 01 - EPD - PR (Product Revision): J hoặc mới hơn | Cái | 10 | 21120000 | 211200000 |  |  | 21120000 | 211200000 | 0
76 | Chưa có mã vật tư | Bạc đạn RN206E - Bạc đạn RN206E | Cái | 1 | 1261000 | 1261000 |  |  | 1261000 | 1261000 | 0
77 | 5.01.07.302.FRA.00.000 | Bạc đạn 6302 - Bạc đạn 6302 | Cái | 2 | 158000 | 316000 |  |  | 158000 | 316000 | 0
78 | Chưa có mã vật tư | Bạc đạn 6208 - Bạc đạn 6208 | Vòng | 4 | 444000 | 1776000 |  |  | 444000 | 1776000 | 0
79 | Chưa có mã vật tư | Đĩa dao động - Cycloidal disc (1 bộ gồm 2 cái) + Cycloidal Gear Reducer Type: XLD3-59-1.1KW - Đĩa dao động - Cycloidal disc (1 bộ gồm 2 cái) + Cycloidal Gear Reducer Type: XLD3-59-1.1KW + Input Power: 1.1 KW + Transmission Ratio: 59 + Nhà sản xuất: JIANGSU TAILONG DECELERATOR MACHINERY CO.,LTD | Bộ | 1 | 58240000 | 58240000 |  |  | 58240000 | 58240000 | 0
80 | Chưa có mã vật tư | Túi lọc bụi tay áo, KT: D160x3000(mm), chất liệu: vải Polyester - Túi lọc bụi (thu bụi cho tháp 09 loại JJWM-300A), - KT: ɸ160x3000(mm); - Chất liệu: Vải polyester. | Cái | 200 | 1680000 | 336000000 |  |  | 1680000 | 336000000 | 0
81 | Chưa có mã vật tư | Armor ring Vành hướng gió máy nghiền than - Armor ring Vành hướng gió Bao gồm 16 chi tiết (tấm) Chế tạo bằng thép Kalmetall W100/Kalenborn - Vật liệu: Thép 2 thành phần Kalmetall W100 - Kalenborn - Độ dày: 16mm ( 8+8 ) - Thép nền S235JRG2 - Lớp phủ hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Độ cứng ~ 700HV trên toàn bộ lớp phủ - Chống mài mòn theo ASTM G65: 0,0060 mm3/m | Bộ | 2 | 738496000 | 1476992000 |  |  | 738496000 | 1476992000 | 0
82 | Chưa có mã vật tư | Lining Plate (Compound Armour Plate) Tấm lót thân máy nghiền than - Lining Plate (Compound Armour Plate) Tấm lót thân máy nghiền Bao gồm 106 chi tiết (tấm) Chế tạo bằng thép Kalmetall W100/Kalenborn - Vật liệu: Thép 2 thành phần Kalmetall W100 - Kalenborn - Độ dày: 16mm ( 8+8 ) - Độ dày: 10mm ( 6+4 ) - Thép nền S235JRG2 - Lớp phủ hợp kim Chromium Carbides: %C~5; %Cr~30; %Fe + others Balance - Độ cứng ~ 700HV trên toàn bộ lớp phủ - Chống mài mòn theo ASTM G65: 0,0060 mm3/m | Bộ | 2 | 2618304000 | 5236608000 |  |  | 2618304000 | 5236608000 | 0
83 | Chưa có mã vật tư | Keo phủ chống mài mòn Kalpoxy-150 - Wear Resistant Mortar (Keo chống mài mòn) Keo phủ chống mài mòn Kalpoxy-150/Kalenborn (01 cặp bao gồm hardener + Resin) | Cặp | 20 | 16320000 | 326400000 |  |  | 16320000 | 326400000 | 0
84 | Chưa có mã vật tư | Nút van/main plug pos 04-01; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02,19-245-01-01/02/03/04 - Nút van/main plug pos 04-01; material: 440C SS+HT; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Cái | 6 | 661500000 | 3969000000 |  |  | 661500000 | 3969000000 | 0
85 | Chưa có mã vật tư | Lò xo đĩa van/Disc Spring pos 04-02; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 - Lò xo đĩa van /Disc Spring pos 04-02; material: Inconel 718; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Bộ | 6 | 264600000 | 1587600000 |  |  | 264600000 | 1587600000 | 0
86 | Chưa có mã vật tư | Nắp lò xo đĩa van/ Spring cap pos 04-03; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 - Nắp lò xo đĩa van / Spring cap pos 04-03; material: 410 SS; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Cái | 6 | 220500000 | 1323000000 |  |  | 220500000 | 1323000000 | 0
87 | Chưa có mã vật tư | Lồng đế van/seat basket pos 03; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 - Lồng đế van/ seat basket pos 03; material: 316SS; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Cái | 6 | 551250000 | 3307500000 |  |  | 551250000 | 3307500000 | 0
88 | Chưa có mã vật tư | Trục ty van/ Stem pos 08; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04 - Trục ty van / Stem pos 08; material: Inconel 718; sử dụng cho van tái tuần hoàn BFPT A/B; model valve V200SER; class 2500#; serial No: 19-245-02-01/02, 19-245-01-01/02/03/04; Dw no: VT4/VT4E-YR05-P0/P3ZEN-150005; NSX: Unicon/tương đương | Cái | 6 | 351775000 | 2110650000 |  |  | 351775000 | 2110650000 | 0
89 | 3.96.13.309.KOR.00.000 | Công tắc báo tốc độ băng tải SDCC Speed switch Model: SSM-613 - Công tắc báo tốc độ băng tải SDCC Speed switch Model: SSM-613 NSX: Shinsung | Cái | 3 | 30000000 | 90000000 |  |  | 30000000 | 90000000 | 0
90 | 3.96.11.015.SIN.00.000 | Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG2A02A1AS5M5D4T1Q4 - Cảm biến áp suất (Pressure transmitter) Model: 2051CG2A02A1AS5M5D4T1Q4 Output Hart: 4-20mA Supply: 10.5 – 42.4 VDC CAL: 0 to 150 mbarg Có bao gồm Integral Manifold Model: 0305RC22B11B4L4 NSX: Rosemount | Bộ | 1 | 195000000 | 195000000 |  |  | 195000000 | 195000000 | 0
91 | 5.08.78.858.CHN.00.000 | Conveyor belts ST800 B1800X3.5 (5+5) / Băng tải cho hệ thống nhiên liệu ST800 B1800X3.5 (5+5) - Conveyor belts ST800 B1800X3.5 (5+5) / Băng tải cho hệ thống nhiên liệu ST800 B1800X3.5 (5+5) | Mét | 494 | 5500000 | 2717000000 |  |  | 5500000 | 2717000000 | 0
92 | 3.70.75.350.CHN.00.000 | Cao su non áp cáp, Mã: 5380611; KT: 500x16400x1mm (10kg/cuộn) - Cao su non áp cáp, Mã: 5380611; KT: 500x16400x1mm (10kg/cuộn) | Cuộn | 4 | 8200000 | 32800000 |  |  | 8200000 | 32800000 | 0
93 | 3.70.75.351.CHN.99.000 | Cao su non chèn cáp, Mã: 5440063; KT: 2.5x8x6800mm, hộp 2kg/12 cuộn - Cao su non chèn cáp, Mã: 5440063; KT: 2.5x8x6800mm, hộp 2kg/12 cuộn | Hộp | 16 | 3000000 | 48000000 |  |  | 3000000 | 48000000 | 0
94 | 3.70.75.349.CHN.99.000 | Cao su non, KT: B500x6x2800mm - Cao su non, KT: B500x6x2800mm | Cuộn | 20 | 6200000 | 124000000 |  |  | 6200000 | 124000000 | 0
95 | 4.20.53.173.ESP.00.000 | Giấy chống dính, B1200 x 5m - Giấy chống dính, B1200 x 5m | Cuộn | 8 | 1200000 | 9600000 |  |  | 1200000 | 9600000 | 0
96 | Chưa có mã vật tư | Cụm máy nén khí cho hệ thống chữa cháy Tuabine (Bao gồm cả động cơ)- Oil Less Air Compressor For Sprinkler System - Cụm máy nén khí cho hệ thống chữa cháy (Bao gồm cả động cơ)- Oil Less Air Compressor For Sprinkler System Model: H1 Part Number: 25835 Công suất: 1/3 HP Điện áp: 230V, 1 pha, 50Hz Dòng điện định mức (SFA): 2.6 A Loại máy: Máy nén khí không dầu, làm mát bằng không khí, một cấp nén Lưu lượng khí nén: 2.5 SCFM (15-75 psi ở 50Hz) Áp suất làm việc: 15–75 PSI (1.0–5.2 bar) Nhà SX: Viking | Bộ | 2 | 368000000 | 736000000 |  |  | 368000000 | 736000000 | 0
97 | Chưa có mã vật tư | Bản quyền Windows 11 Pro - Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine | License | 123 | 5300000 | 651900000 |  |  | 5300000 | 651900000 | 0
98 | Chưa có mã vật tư | Động cơ và bơm NAOH, Type: TP400 PP, FCA 112 MC-2/HE, Công suất: 5,5kW - Bơm (SP-Circulation pump): TP400 PP, P4-400V/50 Động cơ bơm: type: FCA 112 MC-2/PHE, Công Suất : 5,5kW Điện áp: 400Vac Tần số: 50Hz Dòng định mức: 10.11A, Tốc độ quay: 2900 rpm Trọng lượng: 34kg Poles: 2P, Insulation class: F Degress of protection: IP55, PF: 0,88, Connection: Sao /Tam giác (400/690 YV), Eff: 0,87 - 0,89 Standard Specification : IEC60034-1 | Bộ | 2 | 770000000 | 1540000000 | TỔNG HỢP 5 CƠ SỞ CHỨNG CỨ (Đã rà soát nhanh): • Cơ sở 1 (Báo Giá Gốc): Báo giá chào thấp nhất: 750.000.000 đ/Cái (08-27-26. BV-VT 4. . 1.620.000.000 vnd. 3 trang. R1.) • Cơ sở 2 (ERP Vĩnh Tân 4): Vật tư chưa có lịch sử mua sắm/nhập kho trong CSDL Kế toán ERP của NMNĐ Vĩnh Tân 4. • Cơ sở 3 (EVN IMIS): Trong khoảng thời gian tra cứu từ ngày 01/01/2023 đến nay, qua đối chiếu CSDL EVN IMIS theo từ khóa [TP400 PP], vật tư chưa tìm thấy dữ liệu mua sắm tương đương trên CSDL EVN IMIS. • Cơ sở 4 (Mua Sắm Công e-GP): Đã tra cứu từ khóa [Động cơ và bơm NAOH, Type: TP400 PP, FCA 112 MC-2/HE, Công suất: 5,5kW] trên Mạng Đấu thầu Quốc gia nhưng chưa ghi nhận kết quả trúng thầu tương tự. • Cơ sở 5 (TMĐT & Tham Khảo Web): Vật tư đặc thù - Yêu cầu báo giá riêng (Contact for Quote) KẾT LUẬN: Đơn giá tham chiếu mốc thấp nhất đề xuất là 750.000.000 đ/Bộ. |  | 750000000 | 1500000000 | 40000000
99 | MA.VT.99 | Vật tư mới bổ sung số 99 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
100 | MA.VT.100 | Vật tư mới bổ sung số 100 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
101 | MA.VT.101 | Vật tư mới bổ sung số 101 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
102 | MA.VT.102 | Vật tư mới bổ sung số 102 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
103 | MA.VT.103 | Vật tư mới bổ sung số 103 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
104 | MA.VT.104 | Vật tư mới bổ sung số 104 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
105 | MA.VT.105 | Vật tư mới bổ sung số 105 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
106 | MA.VT.106 | Vật tư mới bổ sung số 106 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
107 | MA.VT.107 | Vật tư mới bổ sung số 107 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
108 | MA.VT.108 | Vật tư mới bổ sung số 108 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
109 | MA.VT.109 | Vật tư mới bổ sung số 109 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
110 | MA.VT.110 | Vật tư mới bổ sung số 110 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
111 | MA.VT.111 | Vật tư mới bổ sung số 111 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0
112 | MA.VT.112 | Vật tư mới bổ sung số 112 | Bộ | 2 | 5000000 | 10000000 |  |  | 5000000 | 10000000 | 0